문서번호	총무과-11441
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	경영지원부장
김종민		황차호	09/27 권영섭
협 조
	주무관			이진섭
	주무관			손명환
	주무관			염윤섭

본관 전기설비 월간점검(9월) 결과 보고

2016. 09.

서울시립미술관

(총무과)

본관 전기설비 월간 점검(9월) 결과 보고

미술관 자가용전기설비의 안전한 운용을 위하여 전기시설물 월간점검을 완료하고 그 결과를 보고합니다.

□ 관련규정

○ 전기시설물 안전관리 계획(총무과-492, 2016.01.14.)

○ 전기설비내선규정 16조 1항, 전기설비 내선규정 115절

○ 전기사업법 제73조의3(전기안전관리자의 성실의무 등)

○ 전기사업법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016년 09월 21일 ~ 09월 26일

○ 대    상 : 서소문 본관

○ 점 검 자 : 염윤섭(전기안전관리자), 손명환, 김종민

○ 점검 내용

- 특․고압 배전반설비 전기적 접속상태, 변색, 균열, 열화정도 점검

- 비상발전기 전기적, 기계적 상태 점검

- 전력제어시스템 통신상태 및 무정전시설물 점검

- 지하 2층 수장고 부점등 상태 점검

- 서소문본관 소방설비점검(R형복합식수신기, 가스수신반 배터리외 다수)

○ 시설물 현황

구분	수전계통		전기시설물 현황
	건물개요	수전전압
전기설비	본관 지하2층 지상3층 (13,434㎡)	특고압설비 22.9KV 1,700KVA	- 수변전설비 1식(수전반7면, 변압기3대) - 배전설비 1식(저압반7면,MCC반 5면) - 무정전전원장치(40KVA) - 비상발전기(600KVA) 1대 - 자동제어설비(기계․전력․조명) 1식

□ 설비 점검결과

○ 발전기 점검결과

- 발전기 기동상태 점검(이상없음)

- 연료 및 냉각수 상태 점검(이상없음)

- 냉각수 펌프 동작상태 점검(이상없음)

- 발전기 외관 및 누유, 누수상태 점검(이상없음)

○ 특고압반 및 저압반 점검결과

- 단로스위치(LBS), 피뢰기(LA), 계기용 변압 변류기(MOF),

전력용변압기(TR) 케이블접속, 온도, 변색 균열상태 점검 (이상없음)

- 진공차단기(VCB) 제어회로선 접속상태 점검(이상없음)

- 비상전원장치[UPS(90℃), 정류기(36℃)] 동작 및 온도상태 점검(이상없음)       - 전력용 콘덴서 상태 점검(이상없음)

- 전기원 안전교육 실시

○ 분전반 상태 점검 결과

- 분전반 상태 점검(이상없음)

· 분전반 단자 조임

- LCP, LCU 판넬상태 점검(이상없음)

○ 소방점검결과

- R형 복합식수신기 동작상태 점검(이상없음)

□ 점검 의견

○ 무정전전원장치(UPS) 내 온도 확인 [2016. 08. (96℃) →  2016. 09. (90℃)]

○ 변압기(TR) 외부 온도 확인 [2016. 08. (36℃) →  2016. 09. (34℃)]

붙임 : 1. 월간전기점검표 1부.

2. 월간 점검사진 1부.