문서번호	운영과-3460
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
홍징의		김지응	09/27 김웅남
협조

슬러지2처리장 HCT 인버터 정비 계획

2016. 9.

난지물재생센터

(운 영 과)

슬러지2처리장 HCT 인버터 정비 계획

슬러지2처리장 슬러지전처리 시설(HCT) 제어장치인 인버터가 유해가스 접촉 등으로 인해 PCB 카드 등이 부식으로 고장이 발생되어 정비가 필요한 바, 긴급 보수하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2016. 9. 26

○ 점검대상 : 슬러지2처리장 HCT 인버터

○ 점 검 자 : 공업6급 홍징의,  공업6급 김의식

○ 점검내용 :  고장관련 현장 점검

□ 점검결과

○ 고장원인 : 유해가스 접촉으로 부식 및 마모

기 기 명	모델명	수량	제조사	수리대상
HCT 순환펌프/A호	SV0075IS7-4NO	1대	LS산전	POWER,CONTROL PCB l/O보드 교체
HCT 순환펌프/B호	SV0075IS7-4NO	1대	LS산전	POWER,CONTROL PCB l/O보드 교체
LCD LOADER		6대	LS산전	신품교체
인버터 구매	SV1501S5-4N	1대	LS산전	예비품 확보

□ 소요예산

○ 수리금액 : 4,939,000원(부가세 포함, 따로붙임 산출기초조사서 참고)

- 상기 점검결과에 따른 정비

○ 예산과목 : 난지물재생센터, 물재생센터운영, 물재생센터운영,                난지물재생센터운영, 공공운영비

□ 조치계획

○ 소액이며, 저렴한 견적가를 제출한 아래의 업체에 정비토록 하고자하며, 수리비용은 정비(수리)업체의 은행계좌에 입급조치

- 대상업체 : ㈜티피아이시스템  대표 김영복  ☎ 02)895-4803

서울시 구로구 신도림동 410-13

따로붙임 :  산출기초조사서 및 견적서 1부. 끝.