투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시교통방송
수신	대림산업
(경유)
제목	S-Plexcenter 교통방송용 노이즈컷 변압기 철거 요청

1. 교통방송 S-Plexcenter 청사 시설운영 관련입니다.

2. S-Plexcenter UPS 전원시스템의 후단에 설치되어 있는 노이즈컷 변압기가 교통방송 방송시스템 운영에 전원사고 위험성을 내재하고있어 다음과 같이 노이즈컷 변압기 철거 후 UPS 전원 직결 설치를 요청하오니 빠른 시일 내 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 교통방송 S-Plexcenter 노이즈컷 변압기 철거 요청

나. 현 상황

- 교통방송에서 사용하는 UPS 후단 11층, 5층, 3층 EPS실에 노이즈컷

변압기가 설치되어 있음.

다. 문제점

- 11층 EPS 실 노이즈 컷 변압기 후단에서는 GROUND와 N상 간 전압이                    검출되어 안전사고의 위험이 있음.

- 노이즈컷 변압기가 최종단에 설치되어 있어 장애 발생 시 방송국 전체

전원 다운으로 장시간 방송이 중단됨(장애에 대비한 비상전원 및 우회                     경로를 이용하는 전원설비 없음)

- 노이즈컷 변압기 설치장소가 밀폐되고 공조시설도 없는 EPS실 내에                       설치되어 있어서 많은 열이 발생하고 있어 사고의 위험이 있음.

- 운영자의 관리 범위를 벗어나 있어 사고발생 시 원인 파악이 장시간                       소요될 수도 있음.

라. 개선요청

- 노이즈컷 변압기 철거 후 UPS 전원 직결 설치

마. 기타사항

- 작업 일정은 교통방송과 협의 후 확정 요청.

- 최대한 빠른시일 내에 철거 요청.          끝.

	서울특별시교통방송 대표
기술관리팀장	김응석		기술관리부장	손재달		기술국장	09/28 변동운
협조자
시행	기술국-7704	(		)	접수		(		)
우	03909	서울특별시 마포구 매봉산로 31 (상암동) s-plexcenter 교통방송 6층 기술국	/	http://www.tbs.seoul.kr
전화	02-311-5511	/전송	02-311-5519	/	chamion@seoul.go.kr	/	대시민공개