문서번호	급수운영과-21239
결재일자	2016.9.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현		이승완	09/28 이계환
협조

급수협의 보고

(*******)

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 노원구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장 조사후 아래와 같이 보고합니다.

2016. 9. 28.

보고자 : 지방시설서기보 유강현

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-20038(2016.9.28)

나. 위    치 : ********************

다. 건 축 주 : ****

라. 규  모

1) 층  수 : 지하1층, 지상 4층

2) 연면적 : 2344.12㎡

마. 용  도 : 제1종근린생활시설, 노유자시설

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 26m

나. 분기 배수관 : 1999DCIP/150mm

다. 분기점 수압 : 3.9g/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지(H.W.L : 72m, L.W.L : 65m)

3. 수도계량기 구경산출

가. 근린생활시설(다중주택)  : 공공용-40mm[30mm(2,074㎡)≤40mm(2344.12㎡)≤50mm(3,414㎡)]

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부. 끝.