문서번호	시설보수과-5227
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	09/28 이성재
협조
	주무관		최승룡

『중랑물재생센터 차집관로 준설공사』

청계천 및 백운동천 퇴적고 조사 결과 및 준설계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.09

중랑물재생센터

(시설보수과)

『중랑물재생센터 차집관거 준설공사』

청계천 및 백운동천 퇴적고 조사 및 준설계획 보고

우리센터에서 유지관리하고 있는 청계천 청계1,3,5구역 및 백운동천(광화문

광장 사거리) U형수로 차집관거 내 준설토 퇴적고 조사를 실시하고 그 결과에 대한 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

○ 공 사 명 : 2016년 중랑물재생센터 차집관로 준설공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2016.04.11 ~ 2016.12.31

○ 도 급 자 : (주)디제이컨스랙 대표 : 이원순

○ 도 급 비 : 442,261천원

○ 공사개요 : 준설량 : 3,450㎥

- 기계준설(주간) 1,200㎥, 기계준설(야간) 1,200㎥, 버켓준설 250㎥

- 유입동준설 250㎥, U형수로 준설 150㎥, 흄관준설 200㎥

- 백운동천준설 40㎥, #3·#4처리장수로준설 160㎥

Ⅱ		퇴적고 조사

○ 조사기간 : 2016.09.22

○ 조사구간 : 청계천 1,3,5구역, 백운동천(광화문사거리, 연장 100m)

Ⅲ		조 사 결 과

(세부현황 붙임)

○ 퇴적고 조사 결과 청계천 1구역은 평균 42.5cm, 청계천 3구역은 평균 80cm

청계천 5구역은 평균 50cm, 백운동천은 평균 40cm로 조사됨

※ 퇴적량 개략 2,457㎥

(청계천1구역 797㎥, 청계3구역 924㎥, 청계5구역 688, 백운동천 48㎥)

Ⅳ		조 치 의 견

○ 청계1,5구역은 보행자 도로를 활용하여 준설 및 준설토를 운반해야 하는

실정이며, 교량공사중으로 주간작업 시 보행인들의 불편을 초래하고 안전

사고의 위험과 냄새 등으로 인한 민원 발생이 예상되므로 야간작업으로 시행

하고 청계3구역은 준설토 적치장으로 주간작업으로 시행

○ 백운동천(광화문 광장)은 상가 및 업무용빌딩 밀집지역으로 많은 시민들이

왕래하고 있어 야간작업으로 시행하고자 함.

○ 개략공사비 : 173,610천원

- 청계천 청계1구역 : 797㎥ × 81,600원 = 65,035천원

- 청계천 청계3구역 : 924㎥ × 45,900원 = 42,412천원

- 청계천 청계5구역 : 688㎥ × 81,600원 = 56,141천원

- 백운동천 U형수로 : 48㎥ × 208,792원 = 10,022천원

○ 도급자에게 작업지시 하여 위 구간에 대한 준설작업을 조속히 시행토록하고        완료 후 물량에 따른 설계변경 정산 시행코자 함

붙임서류 : 1. 준설토 퇴적고 및 작업지시구간 조사 현황 1부.

2. 청계천 및 백운동천 위치도 1부.  끝.