문서번호	정수과-5044
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	09/28 이달영
협조	행정관리과장		손수달
	주무관		신상용

제1정수장

모터보호장치(MPD) 고장발생 및 조치보고

2016. 09.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

제1정수장 모터보호장치(MPD) 고장발생 및 조치보고

제1정수장 염소가스 투입장치인 수중급속혼화기 제어반(MPD) 고장발생에 따라 인젝터로 염소가스를 투입하고 있으며 신속한 수리를 위해 기기 설치 및 연간단가 계약업체인 ㈜동방수기에 작업지시코자 합니다.

□ 수중급속혼화기 모터보호장치(Motor Protection Devices) 고장발생

○ 고장일시:‘16.09.23(17:00~17:40)

○ 점 검 자

- 공업주사 조평대, 기계운영 주사보 유덕종

- 업  체: ㈜동방수기 도재돈 차장 외1명

○ 점검결과: 수중급속혼화기 설치업체와 합동 점검결과 MPD 사용불가

○ 고장원인: 장기사용에 따른 피로도 추정

○ 조치사항: 수중급속혼화기 가동중지 따른 인젝터로 염소가스 투입

○ 수리예정: 연간단가계약 업체{㈜동방수기}에 작업지시로 수리코자 함.

○ 예상금액: 1,177,000원(일백일십칠만칠천원)

○ 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비(기타교체비)

첨부문서: 견적서 1부.  끝.