소방시설 조치명령 점검확인서(*****)

☐ 대상명 :******                  ☐ 위치 : **************

*******************************☐*********************

☐ 명령번호 : 예방과-16137(2016.09.13.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : RC조 스라브가 10/1층 연면적 4,207.71㎡ 1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	미비 내역	관련법규 NFSC	확인 결과
소화 설비	* 소화기 충압상태 불량으로 교체요함 - 603호, 702호, 201호 앞 각 1개(3개) * s/p 충압펌프 충압불량으로 정비요함 - 지하층 펌프실내 스프링클러설비 충압펌프(5HP, 웨스코펌프)	NFSC101 제04조 NFSC103 제05조	완비
경보 설비	* 화재감지기 선로단선으로 선로보수요함(발신기,전화,응답선로도 단선) - 3~4라인 3층(303호, 304호) * 감지기 선로불량(저전압)으로 선로보수요함 - 3~4라인 계단감지기(v=6v)	NFSC203 제07조	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 09. 23.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이창용		정재환		09/29 이연호
협조	홍성민