문서번호	급수운영과-19311
결재일자	2016.9.29.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	09/29 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 9월 29일(목요일)									탐지원	주무관		주무관		주무관
										김재모		정일용		-
탐지구역				개포07블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과								비고
서초07		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 서초대로270 (서초동 1572-1번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 다점식 탐지결과 200mm관로 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.								200mm관로 누수 적출
반포15		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구방배로40길 15-3 (방배동 12-67번지)			상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획탐사 누수징후구간, 다점식 탐지결과 20mm 인입관 누수적출 시설관리과 복구담당자 이첩.							20mm관로 인입관 누수 적출
서초15		관 로 (다점식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 18길 15 (개포동 156번지)		달터마을 1~2지구 계량기 주변 1차 다점식 탐지 후, 2차 다점식 탐지결과 계량기 전단에 누수징후 적출.								25mm 인입관로
구분	근무자		소블록명		위 치			누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담1-1,5		강남구 선릉로 706일대			-			-		35건
서초	이천구 노용해		방배1-22		서초구 서초대로 46길일대 (서초동 1572-1번지)			1건			1		48건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.