문서번호	원수관리과-2328
결재일자	2016.9.29.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
전문관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
김효준		손주옥	09/29 代김형섭
협 조
	주무관			이성남
	주무관			박승오

(2016. 3분기)

도수관로 전식방지시설 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

(2016. 3분기)

도수관로 전식방지시설 점검결과 보고

도수관로(강북,뚝도,구의계열) 전식방지시설에 대하여 2016년 3분기 정기점검을 실시하고 결과를 보고드림

□ 전식방지시설 현황

강북계열		구의·뚝도계열		비 고
외부전원법	희생양극법	외부전원법	희생양극법
6개소	-	4개소	24개소

※ 외부전원법 : 외부전원을 이용, 정류기를 통하여 방식전류 공급

희생양극법 : 지하에 매설한 양극(마그네슘계)을 이용, 방식전류 공급

□ 점검기간 : ’16.9.20 ～ 9.28

□ 점 검 자 : 지방전기주사 김효준, 지방전기주사보 이성남,

지방전기운영주사 박승오

□ 점검 내용 및 방법

○ 외부전원용 정류기의 전압, 전류, 작동상태 등 육안점검

○ 전위측정기를 이용한 방식전위측정 및 케이블 연결상태 확인 등

□ 점검결과 및 조치계획

○ 전반적으로 양호하나

○ 강북 외부전원법 4Bed 정류기 작동에 이상이 있는 것으로 파악되어 전문업체에 의뢰하여 점검중이며 결과에 따라 별도 보고후 조치 예정

○ 세부 점검결과 : 별첨 참조

따로붙임 : 2016년 3분기 전식방지시설 점검결과 1부. 끝.