문서번호	급수운영과-26871
결재일자	2016.9.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이일로		09/29 김정수
협 조
	주무관			박경원
	주무관			이용호

단수계획 검토보고

2016. 9.

강서수도사업소

(급수운영과)

구로구관내 고척동320,325,개봉동60,63번지 노후밸브 교체공사의 단수작업계획서가 제출되어 단수작업 및 홍보 등을 검토 보고함.

2016. 9. 28.

보고자 : 시설6급  성명  이일로

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 구로,양천구관내 상수도시설물설치 및 보수공사

○ 공사개요 : 노후밸브 교체 D= 80~300mm,  6개소

○ 시공회사 : 동현종합건설(주)   대표 김 춘 식

□ 지역별 단수계획

연번	공사 위 치	단수예정일	단수시간	단수사유	단수세대	작업일수
1	고척동 320,325번지	2016.09.30.(금)	13:30 ~ 15:30	노후밸브교체	50	1
2	개봉동 60-11,63-32	2016.10.05.(수)	10:00 ~ 12:00	노후밸브교체	60	1
	개봉동 60-17,70	2016.10.05.(수)	14:00 ~ 16:00	노후밸브교체	30	1

□ 작업계획(노후밸브교체)

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고(산출근거)
제수변 개폐	30분	D80~300mm 6개소
절단 및 직결연결	60분	D80~300mm
세척 및 통수	30분	D100mm 소화전 1개소
합 계	2시간 00분

□ 단수홍보 계획

○ 단수안내문 배포 및 부착(동현종합건설(주))

- 단수지역에 안내문을 제작하여 공사2일전 1가구 1매씩 배포

- 벽보용 안내문을 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목내에 부착

○ 홈페이지 단수안내 게재(강서수도사업소)

- 상수도사업본부 홈페이지 단수안내

- 강서수도사업소 홈페이지 단수안내

○ 다량 급수처 단수안내(동현종합건설(주))

- 병원, 학교, 주요기관등은 직접 방문하여 단수안내문을 전달하고 사유를 설명

- 저수조 만수위 확보독려 및 절수 홍보

○ 민원발생이 많은 영업집 단수안내(동현종합건설(주))

- 음식점, 다방 등 수돗물을 많이 사용하는 영업집은 직접 방문하여 단수 안내문을 전달하고 사유를 설명

- 사용할 수돗물을 단수전에 미리 용기등에 충분히 받아 사용토록 안내

○ 급수차 지원(강서수도사업소)

- 단수지역 주민이 급수차지원 요청시 강서수도사업소 보유 급수차로

수돗물 공급

- 단수지역 주민에게 공급할 수 있도록 수돗물 PET병 확보

□ 단수계획 검토

○ 검토결과

연번	단수 위치	단 수 예정일	단수 시간	단수 세대	단수 사유	검토 결과
1	고척동 43~50, 320,325번지	2016.09.30.(금)	13:30 ~ 15:30	50	노후밸브 교체	작업시간 검토결과 적정함
2	개봉동 60,63, 64,66,67번지	2016.10.05.(수)	10:00 ~ 12:00	60	노후밸브 교체	작업시간 검토결과 적정함
3	개봉동60,64번지	2016.10.05.(수)	14:00 ~ 16:00	30	노후밸브 교체	작업시간 검토결과 적정함

○ 노후 상수도관 교체로 인한 작업계획 일정 검토결과 단수시간을 조정하여 단수작업을 승인코자 하며 현장홍보가 철저히 되어 단수민원이 최소화될 수 있도록 단가계약 교육, 감리업체(건양엔지니어링)에 통보하여 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

□ 기타 행정사항

○ 공사장 안내간판 및 안전시설 설치 철저 지도감독

○ 공사 관계자 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	동현종합건설(주)	02-464-1194
현 장 소 장	주 태 욱	*************
감 리 자	최 규 관	*************
시설물 담당	이 일 로	02-3146-3957

붙 임  : 단수안내 계획서 및 홍보문 1부.  끝.