문서번호	급수운영과-19220
결재일자	2016.9.29.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	09/29 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 9월 28일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				개포15블록 외 1개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초15		관 로 (다점식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 18길 15 (개포동 156번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 다점식 탐지결과 150mm관로 누수적출 (달터마을 1~2지구 계량기 주변 누수여부 진단)							150mm관로 누수 적출
서초15		관 로 (다점식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 18길 15 (개포동 156번지)		달터마을 1~2지구 계량기 주변 1차 다점식 탐지 후, 2차 다점식 로거 3개소 설치 야간 예약 측정 중.							25mm 인입관로
서초02		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 대치동 624번지일대 (남서울 종합시장 계량기)		남서울 종합시장 주계량기 변실에 불명수 유입건 음청식 탐지결과 누수 이상없음.							100mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담14		강남구 역삼로 98길 23일대 (대치동 977-5번지) (대치동 979-8번지) (대치동 971-13번지)		3건			-		35건
서초	이천구 노용해		방배1-22		서초구 효령로 183일대 (서초동 1496-19번지) (서초동 1565-1번지)		2건			-		47건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.