서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울특별시난지물재생센터소장(운영과장)
(경유)
제목	난지물재생센터 농축기 추가설치 필요성 검토결과 회신

1. 난지운영과-3415호(2016.9.23)와 관련입니다.

2. 1처리장의 공정운영 안정화를 위하여 기계식 농축기(60㎥/일) 추가설치 및 예산검토 요청에 대한 검토결과

3. 1처리장 슬러지발생량은 5,670㎥/일로 기계식농축기 4대중 3대(5,760㎥/일)를 상시가동(1대 예비)시 농축오니처리가 가능한 것으로 판단되나,

4. 설비운영측면에서 원활한 농축오니 처리를 위하여 농축기의 운영실태 등을 종합적으로 재검토하여 추가설치가 필요하다고 판단시는 자체 예산편성 또는 기 편성된 시설비 예산범위내에서 조정 조치하기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	조귀현		물재생기전팀장	황철호		물재생시설과장	09/29 이철해
협조자
시행	물재생시설과-13912	(		)	접수		(		)
우		서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3829	/전송	02-2133-1043	/	chohail@seoul.go.kr	/	대시민공개