문서번호	물재생시설과-9211
결재일자	2016.6.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
김동웅		황철호	06/28 代이웅희
협조

「탄천물재생센터」

원심농축기 분해정비(연간단가) 집행계획 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
위ㆍ수탁 협약서 제8조	㈜탄천환경	원심농축기 분해정비(연간단가)적정여부	적정 및 내역조정	207,724천원

2016. 6.

물재생시설과

「탄천물재생센터」

원심농축기 분해정비(연간단가) 집행계획 검토보고

㈜탄천환경에서 승인 요청한 원심농축기 분해정비(연간단가)

집행계획 검토 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		요 청 내 용

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 원심농축기 분해정비(연간단가)

□ 사 업 비 : 235,270천원

□ 사업내용 : 원심농축기(90㎥/hr× 123KW) 3대(4호,5호,6호)

분해 정비 수리

□ 계약방법 : 경쟁입찰(제한)

□ 기    간 : 계약일로부터 2016.12.31.까지

□ 시설현황

□ 시설현황

품 명	설치위치	형식 및 규격	호별	수량	설치 년도	내구 연한	제작사	정비대상
계				6대				3대
원심농축기	농축기동	SCREW DECANTER형 90㎥/hr × 123KW	1,2,3	3대	06	15	㈜월드 이노텍	15년 정비완료
		SCREW DECANTER형 90㎥/hr × 123KW	4,5,6	3대	06	15	㈜월드 이노텍	금회 정비대상

□ 정비사유

장기간 가동에 따른 마모 및 노후화로 농축기 성능(효율)이 저하되어 오니처리 공정 운영에 차질이 우려되므로, 주요 부품을 정기적으로 예방정비하여 가동효율을 향상시키고 기기수명을 연장하기 위함.

Ⅱ		집행계획 검토

□ 현장점검 결과

□ 점 검 일 : `16.6.22(화)

□ 점 검 자 : 김동웅, 최규태(탄천)

□ 점검결과

- 원심농축기 4,5,6호기의 장기간 가동으로 인한 주요부품류의 마모와 노후화로, 계속가동시 불시 기기 정지 등 오니처리 공정 운영에 차질이 우려되므로 가동효율 향상과 기기수명을 연장을 위하여 정비가 필요함.

□ 집행계획 검토

□ 사업의 적정성 : 적정

- 소각장내 반입저장조 스크류 등 주요마모 부품류 정비

- 현황사진

원심농축기 전경	원심농축기 스크류선단	주동기, 차동기 인버터

□ 사업비 : 심사결과 반영

- 설계내역 검토결과

(단위 : 천원)

요청금액	조정금액	증감액	증감율	비 고
235,270	207,724	△27,546	감11.7%	계약심사 금액 적용
․부품단가 일부 조정 및 재경비 감소로 수리비 감액

□ 계약방법

- 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업,실적)

- 참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정(2015.10.07.개정)에 의하여 반드시 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 나라장터(G2B)에 원심농축기(세부품명번호 10자리 4710152504)를 제조물품으로 입찰참가 자격을 등록한 업체

② 최근 10년 볼과 스크류원심농축기 70m3/hr이상 제작 납품한 실적이 있는 업체 또는 원심농축기 70m3/hr이상 주요부품(스크류 보강 및 베어링 교체)을 분해정비한 실적이 있는 업체

- 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령

제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항)

Ⅲ		조 치 의 견

□ 위 요청사업에 대하여 다음과 같은 조건으로 승인

□ 승인요청한 위 사업에 대하여 승인한 금액 이내로 발주

□ 중량물 낙하, 추락, 가스폭발 등 안전사고 예방교육 및 관리철저

□ 지침서에 제시된 조건에 따라 설치 후 시운전 결과 적정 이행여부

확인 후 준공처리

□ 사업 완료후 물재생센터 전산시스템 입력관리

첨부 : 심사결과내역서 1부. 끝.