함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	정수지(3,4지) 청소후 수질검사 결과 통보

1. 정수시설과-3026(정수지 청소에 다른 수질검사 의뢰, 2016-09-19)호와 관련입니다.

2. 아래와 같이 정수지 청소후 수질검사 결과를 통보 합니다.

-   아   래   -

가) 검사일 : 2016년 9월 29일

나) 대  상 : 3 ,4 지

다) 수질검사 결과

항목	먹는물수질기준	분석결과	비고
탁도	0.5NTU이하	0.06NTU
pH	5.8~8.5	7.0
아연	3mg/L이하	불검출
구리	1mg/L이하	불검출
망간	0.05mg/L이하	불검출
철	0.3mg/L이하	0.05mg/L
잔류염소	4mg/L이하	0.57mg/L

끝.

	정수과장
주무관	김성재		주무관	박근희		정수과장	09/30 서한호
협조자
시행	정수과-5068	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-5451	/전송	02-3146-5409	/	sjkimllg@seoul.go.kr	/	대시민공개