염소 분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신성균	박번수	09/30 이희세

	염소 분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9.30
보 고 자 : 공업7급 신성균

〇 가 동 일 : 2016. 9. 29(목)

구 분	유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량		기온 (℃)
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
강북송수	0.50	0.50							19.9	19.5
북악배수지	0.27	0.27
불광계통			0.25	0.23	0.41	0.39	84,455	86,681
백련계통	0.42	0.42	0.25	0.23	0.44	0.49	72,696	80,336
홍은,홍제계통			0.27	0.25	0.32	0.35	15,496	16,590
삼우배수지	0.27	0.27			0.24	0.25	3,978	4,051

□ 소금 및 차염소산나트륨 현황

구 분	차염주입량(ℓ/일)		소금소모량(kg/일)
	전 일	금 일	전 일	금 일	잔 량
불광계통	2,816	2,721	112.64	108.84
백련계통	2,423	2,550	96.92	102
홍은,홍제계통	561	565	22.44	22.60
삼우배수지
계	5,800	5,836	232	233.44	7,276/7,043

□ 특이사항

북악배수지 일일점검 결과 이상없음

08:00 재염주입율 하향조정(불광 ,백련 0.25→0.23  홍은 0.27→0.25)

삼우배수지 미가동

붙임 : 재염소 일보 1부.