문서번호	정수시설과-10379
결재일자	2016.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		최년수	09/30 代오재승
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.9.29

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.9.29.(목)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 급속 혼화기(A계열B호,15KW)모터등 정비

⇒모터 반부하측 과소음 베어링 및 카플링 패킹 교체

○2정수 침전지 지별 슬러지 유출밸브(6~10지,20대)점검,정비

⇒밸브 패킹부위 슬러지 누출(3개소)누르개 조임

○관리본관 감사대비 소회의실 행망,전화선 가설 작업

○2정수장 스마트 기,전시설물(송수동,여과지등)일상 점검,등록

냉난방설비

비   고

1정수 혼화지혼화기 모터등 정비	1정수 침전지 퇴수밸브 운전점검,정비

품 명

규 격

단위

수량

내  용

베어링

6207

개

1

2정수 급속혼화기 모터(A계열B호)

카플링패킹

125mm(외경)

개

1

2정수 급속혼화기 모터(A계열B호)