취수장 월간 점검 일지

문서번호 :	원수관리과-2335	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2016.9.30.
			이성남	김효준	09/30 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016.9.30.(금)

설비 구분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
특고압 수전설비 22.9kV	· 가스차단기접속,가스충전램프,소음,발열 외관상태 · 케이불 헤드,부스바애자 볼트조임상태 · CT. PT, PF 이상여부. · 계전기,표시램프 이상여부. · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음,냄새 이상유무. · 접지선,접지단자 상태. · 인출 조작기구 상태.	이상없음	추석대비 시설물 점검 및 안전점검
고압 수전설비 6.6kV	· 진공차단기 접속,소음,발열 외관상태 · 케이불 헤드,부스바애자 볼트조임상태 · CT. PT,이상여부. · 계전기,표시램프 이상여부. · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음,냄새 이상유무. · 접지선,접지단자 상태. · 인출 조작기구 상태.	이상없음	- 모터 가동시 기동(VCB)에 서 운전(VCS)으로 절체되 는 시간[기동리액터 운전 시간]점검, 강북- 4.5초, 뚝 도-8초, 구의-8초
모터 기동반 콘덴서반	· 진공차단기, 진공접촉기 접속, 소음,발열 외관상태 · 케이불 헤드,부스바애자 볼트조임상태 · 콘텐서외관상태 및 환기펜상태 · 모타 펌프 이상유무 및 현장조작반상태 · CT. PT,이상여부. · 계전기,표시램프 진동소음,냄새 이상유무.. · 배전반 화재감시 소화기상태 · 전동밸브,유압밸브 상태. · 접지선,접지단자,인출 조작기구 상태.	이상없음	뚝도1호 GIPAM 수리, VCB투입 후 정상가동 확인 (LS산전 A/S) (파워보드 교체, 메인보드 업그레이드, 배터리 교체, 메뉴 한글화) - 구의6호기 전동밸브 릴레이 (FCX) 접점이 열화되어 부 동작함 “릴레이 교체”후 정 상동작 확인
저압반 정류기반	· 공기차단기접속,발열 외관상태 · CT. PT,이상여부. · 정류기 입출력 전압 전류 밧테리 충전 상태. · 현장MCC반 이상유무 · 전등, 전열,이상유무	이상없음	- 변압기실의 콘센트 내에서 전선이 단선되어 누전 전문 업체 의뢰