「안전은 구로소방의 생명이다」
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 하반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1110(2016.2.12.)호 「2016년 소방용수시설 운영계획 보고

(알림)」

나. 재난관리과-7043(2016.9.27.)호 「2016년도 하반기 소방용수시설 일제

점검 ․ 정비 계획 보고(알림)」

2. 위와 관련 우리119안전센터 2016년 하반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기  간 : 2016. 10. 6. ~ 10. 29.(기간중 9일)

나. 대  상 : 586개소

총 계 (개소)	소 화 전		급수탑	비상소화장 치	비 상 소방용수
	지상식	지하식
586	108	460	2	15	1

※ 노후소화전 : 98개소(지상식 16, 지하식 82) 포함

※ 비상소화장치 임시철거 대상(79호) 포함

다. 조사자 : 전직원

라. 안전관리책임자 : 센터장 및 각 팀장

마. 조사내용

1) 소방용수 출수확인 등 정밀기능점검 및 작동시험

2) 비상소방용수시설 변동현황 파악

3) 노후소화전(30년 이상) 점검 병행

4) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 주차구획선 확인

5) 소방용수시설 지리정보 변동내역 파악

6) 비상소화장치함 내부 적재비품 및 이상 유 ․ 무 확인 등

바. 주의사항

1) 필요장비 휴대 조사

2) 다용도 제수변(소화전) 점검 금지(일대 단수 우려)

3) 소방용수시설 수압상태 확인 후 누수되지 않도록 소화전 및 제수변 스핀들 잠금 철저

4) 소화전 제수변 계 ․ 페시 급격한 조작을 피하고, 깨끗한 물이 나올때까지 퇴수 조치(수도사업소 협조 사항)

사. 결과조치

1)  경미한 사항 : 현지 시정

2) 현장조치 불가능 사항 : 대응총괄팀 문서 보고

아. 결과보고

1) 보고양식 : 붙임 6 · 7 · 8 양식

2) 보고기한 : 11. 3.(목)

3. 행정사항

가. 정밀점검 및 효과적 조사를 위하여 비번 근무자 출동대기 조치 후 해당일 주간 ․ 당번 근무자가 일제조사 실시

1 팀		2 팀		3 팀
조사 일시	출동대기팀	조사 일시	출동대기팀	조사 일시	출동대기팀
10.11.(월) 14:00~16:00	2팀 (당일 야간근무)	10.15.(토) 09:00~13:00	3팀 (전일 야간근무)	10.06.(목) 14:00~16:00	1팀 (당일 야간근무)
10.14.(금) 14:00~16:00	3팀 (당일 야간근무)	10.20.(목) 14:00~16:00	3팀 (당일 야간근무)	10.07.(금) 14:00~16:00	2팀 (당일 야간근무)
10.29.(토) 09:00~13:00	2팀 (전일 야간근무)	10.21.(금) 14:00~16:00	1팀 (당일 야간근무)	10.22.(토) 09:00~13:00	1팀 (전일 야간근무)

나. 조사담당자는 일제점검 ․ 정비 내용이 소방안전지도와 연계됨을 인지하여 정확한 조사내용을 119행정정보시스템에 수정 입력

다. 출장 전 사전교육을 통해 공직자 품위유지 및 안전사고 방지

라. 기타 사항은 기 시달 공문 〔재난관리과-7043(2016.9.27.)호 「2016

년도 하반기 소방용수시설 일제점검 ․ 정비 계획보고(알림)」〕 을 참고하여 시행

붙임  1. 하반기 소방용수시설 일제조사 일정 1부.

2. 노후소화전 현황 1부.

3. 비상소화장치 현황 1부.

4. 비상소방용수시설 현황 1부.

5. 고장용수 기본대장(9.28.현재) 1부.

6. 하반기 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

7. 비상소화장치 관리 현황(서식) 1부.

8. 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 현황(서식) 1부.  끝.

담당자	백성철		2팀장	代김문식		119안전센터장	09/30 이문곤
협조자
시행	독산119안전센터-5410	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 386	/
전화	02-869-0119	/전송	02-853-0119	/	ydp119@seoul.go.kr	/	대시민공개