문서번호	기전설비과-3765
결재일자	2016.9.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
심보현		김남수	09/30 박상돈
협 조

공사실정보고서 검토보고

(2016년 한강공원 야외수영장 설비공사)

2016. 9.

한강사업본부

(기전설비과)

공사실정보고서 검토보고

(2016년 한강공원 야외수영장 설비보수공사)

우리 본부에서 시행중인 「2016년 한강공원 야외수영장 설비보수공사」와 관련하여 감독기관(서울시 시설관리공단)이 제출한 공사실정보고서에 대하여 검토보고 드림.

□ 관련근거

공사감독3처-8438(‘16.9.23)호 : 공사실정보고서(2차)

□ 공사현황

공 사 명 : 2016년 한강공원 야외수영장 설비보수공사

공사기간 : 16. 3. 24 ～ 10. 10.

주요내용

- 여과기조립시운전(8개소 53대), 여과포(662매), 여과판(37개) 교체

- 개방형샤워기 설치 및 로고(‘I. SEOUL. U) 166set 정비 및 밸브류교체

- PLC, MCC판넬 교체, water슬라이드 설치 기타 등

*********************

************************

□ 실정보고 내용

현장실정 증감 내역

구 분	감독기관 요청 및 문제점	검토결과			예산증감 (증:▲.감:▽)	적정 여부
		1차 실정보고	2차 실정보고	합계
샤워기	▷ 샤워기버튼, 노즐, 바디 등 노후화로 인한 누수 및 작동불량 발생	버튼 125개 교체	71개 추가교체	196개	(▲)4,183,871	적정
		노즐 47개 교체	32개 추가교체	79개
		-	바디 9개 신규교체	9개
음수대 누수	▷ 노후로 인한 음수대 수전 부 누수 발생	-	수전 누수부분 교체	2개	(▲)225,669	적정
기계실 트레일러	▷ 윙바디 조작전원인 배터리방전, 배터리충전기 불량, 조작 전원 마그네트 교체	배터리 18개 교체	2개 추가교체	20개	(▲)759,661	적정
		-	충전기 1개 신규교체	1개
		-	마그네트1개신규교체	1개
배관부	▷ 노후 급수배관 누수 발생 ▷ 노후 급수배관 보수용 파이프 커플링 설치	강관 1ｍ 교체	1m 추가교체	2m	(▲)239,686	적정
		-	파이프커플링(150A) 신규교체	1개
		파이프커플링(125A) 20개 교체	1개 추가교체	21개
		-	파이프커플링(50A) 신규교체	1개
밸브류	▷노후된 버터프라이밸브,플렉시블조인트,페럴플렉시블 조인트 누수 및 작동블량으로 교체 ▷ 노후 급수배관 보수용 파이프 커플링 설치	버터프라이밸브(65A) 8개교체	10개 추가교체	18개	(▲)3,216,284	적정
		버터프라이밸브(100A) 2개교체	1개 추가교체	3개
		플렉시블조인트(125A) 20개교체	1개 추가교체	21개
		-	패럴플렉시블조인트(25A)1개신규교체	1개
		패럴플렉시블조인트(125A) 3개교체	5개 추가교체	8개
		패럴플렉시블조인트(150A) 2개교체	3개 추가교체	5개
		스텐볼트/너트 M16×130. 248개교체	68개 추가교체	316
		스텐볼트/너트 M16×60. 368개교체	16개 추가교체	384개
수영장 급수노즐	▷ 기설치된 수영장 급수노즐 상태양호로 미교체	0		89개	(▽)4,678,982	적정
합계					(▲)3,946,189

공사비 증감                                               (단위: 원)

구 분	당 초	1차 변 경	2차 변 경	증 감	비 고
공 사 비	538,141,460	561,155,903	567,745,630	증)29,604,170	5.5%

□ 보고자 의견

감독기관에서 제출한 실정보고 사항을 검토한 결과, 수영장 설비보수공사의 내용이 현장실정에 적합하게 반영 되었으며 증감된 내역에 대하여 공사를 추진하고 추후 설계변경에 반영하며

제비율 검증결과 이상이 없으므로 감독부서에 승인 통보하고자 함.

붙임 : 1. 공사실정보고서(2차제출) 1부.

2. 공사실정보고서 1부.

3. 설계변경내역서 1부.

4. 견적서 1부.

5. 제비율 검증서 1부.  끝.