문서번호	시설과-5159
결재일자	2016.9.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설과장	경영지원부장
문석기		오삼록	09/30 나병우
협조

2016년

박물관 실내공기 오염도 측정계획

2016. 9

서울역사박물관

(시 설 과)

2016년 박물관 실내공기 오염도 측정계획

박물관 실내공기 오염도를 측정하여 전시실, 로비, 수장고 등의 실내 공기질을 관련 기준에 맞게 유지·관리하여 시민고객에게 쾌적한 관람환경을 제공하고자 함.

1		관련법규

□ 관련법 : 다중이용시설 실내공기질 관리법 제12조(실내공기질의 측정)

◦ 적용대상(법 제3조 제1항 7호/시행령 제2조 제1항 6호)

- 대상 : 『박물관 및 미술관 진흥법』에 의한 박물관 및 미술관

- 규모 : 연면적 3천제곱미터 이상인 도서관·박물관 및 미술관

※ 서울역사박물관 연면적 20,882.55㎡

□ 실내공기질 유지기준

◦ 유지기준(시행규칙 제3조)

구 분	미세먼지	이산화탄소	포름알데히드	일산화탄소
	PM10 (㎍/㎥)	CO₂(ppm)	HCHO (㎍/㎥)	CO (ppm)
기 준	150이하	1,000이하	100이하	10이하

◦ 권고기준(시행규칙 제4조)

구 분	이산화질소	라 돈	휴 발 성 유기화합물	석 면	오 존
	NO₂(ppm)	Rn (Bq/㎥)	VOC (㎍/㎥)	(개/cc)	(ppm)
기 준	0.05이하	148이하 (pci/L)시 4이하	500이하	0.01이하	0.06이하

□ 실내공기질 측정

◦ 측정횟수 : 유지기준 연 1회, 권고기준 2년 1회

◦ 측정결과 : 종로구청 환경과 통보

2		2015년 측정결과

□ 유지기준 : 적합

관리 항목	기 준	측 정 장 소				결 과
		기획전시실	기증유물실	상설전시관 (1존)	상설전시관 (4존)
미세먼지 (㎍/㎥)	15 이하	74.4	72.8	60.3	65.3	적 합
이산화탄소 (ppm)	1,000 이하	626.2	512.4	732.9	657.8	적 합
포름알데이드 (㎍/㎥)	100 이하	27.1	29.8	33.4	36.6	적 합
일산화탄소 (ppm)	10 이하	0.6	0.7	0.5	0.6	적 합

□ 권고기준 : 미 측정(2016년 해당)

3		측정일시 및 업체선정

□ 측정일시 : 2016. 10. 25(09:00~17:00)

□ 측정업체 선정

◦ 선정업체 : ㈜푸른환경산업연구소

서울 관악구 청림3길 9, 3~4층(봉천동)☎ 02)583-0203

※ 견적내역

구 분	㈜푸른환경산업연구소	㈜한국보건환경연구소	㈜상록환경위생
견적가	715,000원	800,000원	770,000원

◦ 결재방식 : 일상경비로 교부받아 채무 청구에 따라 무통장 입금

◦ 소요예산 : 715천원

◦ 예산과목 : 박물관 유지·운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 측정방식 : 미세먼지(중량법), 유해가스(펌프 포집 후 분석)

별첨 : 견적서 3부. 끝.