문서번호	정수과-5103
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
이건협		서한호	10/04 이달영
협조
	★정수시설과장		임두선

수질현황 및 공정별 운영일보

2016. 10. 03 (월)

구의아리수정수센터

(정수과)

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2016. 10. 03 (월)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	D조	이 건 협

□ 정수 생산현황                                            【측정기준 24:00】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	대현산
343,095	162,910	180,185	333,656	97.25	5.04	3.70	3.61	3.86	0	톤

□ 원수 수질현황(평균)

측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.71	3.13	2.65
pH	7.25	7.23	7.24
알칼리도(㎎/L)	42.78	42.43	42.07
NH3-N(㎎/L)	0.04	0.04	0.04
잔류염소(㎎/L)	0.41	0.41	0.43

□ 정수 수질현황

측 정 시 간	기 준	24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.042	0.042	0.042	0.042	0.041	0.042	0.041	0.041	0.041
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.50	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50

□ 정수약품 투입률(표준처리)                             【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)		응 집 제		가성소다(NaOH)		전염소(강북)		중염소		후염소
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	9.43	9.73	0	0	1.04	1.16	0.53	0.50	0.74	0.68
2정수장	0	0	9.90	9.99	0	0	1.04	1.16	0.58	0.55	0.67	0.62

※ 전일, 금일 약품 투입율은 24시간 평균                      구의 전 염소 0.65mg/L

□ 정수약품 투입률(고도처리)                             【단위 : ㎎/L】

오존(O3)		과산화수소(H2O2)
		AOP		Quenching
전일	금일	전일	금일	전일	금일
0.32	0.35	0.00	0.00	0.21	0.21

※ 전일, 금일  약품 투입율은 24시간 평균

□ 송수펌프 운전현황

구 분	용마계통				아차산계통				월계계통
	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3호	4호
가동시간	15:16	00:00	12:45	00:00	24:00	00:00	24:00	00:00	24:00	09:59	13:57	00:00
관 압	4.33				4.71				5.06

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상	제1정수장 침전지1지(6/9) 휴지상태(시설물보수공사)
여과	지별 기능 및 상태	정 상	제1정수장 여과11지 휴지상태
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
송수펌프실	베아링 및 실링수 상태	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 공정별 일일 운영 및 특이사항

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 제2정수장 침전지 4지 스프링클러 교체(09:30)장수길주임 2. 제1정수장 여과지 메인 표세밸브 정상 작동 ↳ 현장 과 제어실간 자동 역세척 조건 재조정 후(09:50)제어실 ↳ 지별 역세척시 메인 표세변 정상 작동됨 3. 제2정수장 침전지 3지 청소 관련 퇴수(15:00) ↳ 침전지 3지 상등수만 배출수지로 재활용 후 나머지 물량은 배슬러지지로 퇴수
특이사항	- 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 안전 점검 - 제 1, 2정수장 합동(제어실) 환경정비 작업 실시(09:00~10:00, 15:00~16:00) ↳ 응집지 통합수로 및 침전지 스컴 등 난간 거미줄 제거

○ 야 간(D직) 생산책임자  이 건 협

운영사항	제 1정수장 침전지 슬러지수집기 5호, 6호 자동운전 안되어 시간 설정 후 전진 운전 2. 제 2정수장 침전지 3지 청소관련 퇴수 완료(08:00)
특이사항	- 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 안전 점검 - 제 1, 2정수장 환경정비 작업 실시(18:00~19:00, 익일 06:00~07:00)

끝.