문서번호	급수운영과-19484
결재일자	2016.10.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
황지웅	10/04 조상덕

건축신고(증축_추인)신청에 따른 협의 보고

(**********)

2016. 10

강남수도사업소

(급수운영과)

건축신고(증축_추인)신청에 따른 협의 보고************

***********건축신고(증축_추인)신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.10.04

보고자 : 지방시설서기보  황 지 웅

□ 현 황

❍ 위    치 : ************

❍ 건 축 주 : *******

❍ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 563.91㎡(17.28㎡ 포함)

❍ 용    도 : 근린생활시설, 다세대주택(6) / 증축

□ 현장조사내용

❍ 표  고 :  46.24m

❍ 분기점 수압 : 2.4kg/㎡

❍ 급수계통 : 봉은배수지 수계

❍ 분기본관구경 : 150mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 가정용

- 5세대(25mm) < 6세대 < 10세대(30mm)

∴ 가정용 30mm로 결정

❍ 근린생활시설(건축연면적:77.16㎡)

- 77.16㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 0.33㎥/Hr

- 0.33㎥/Hr < 0.857㎥/Hr(15mm)

∴ 영업용 15mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ******** 건축신고(증축_추인) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.