문서번호	급수운영과-23767
결재일자	2016.10.4.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
백종호		김찬모	10/04 박길영
협조	주무관		이진영
	주무관		오광원

배수관 공기세척을 위한 공기주입구 설치계획 변경보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.

공기주입구 설치계획 변경보고

2016년도 배수관 물세척 추진계획에 의거 공기주입 물세척을 위한 공기주입구 설치위치가 변경되어 보고하고자 함.

(관련문서 : 급수운영과-4001, 2016년도 배수관 물세척 추진계획)

□ 2016년 공기세척 개요

○ 추진기간 : 2016년 4월~11월

○ 추진목표 : 5개 소블록(10개 구간)

구분	계	서대문구	마포구	은평구
소블록(구간)	5(10)	3(6)	1(2)	1(2)

○ 공법내용

- 공기주입+물세척 : 고압의 공기를 관 내부에 주입, 수충격을 이용한 세척

공기방울

압축공기

수돗물

다용도밸브

(제수밸브+퇴수밸브)

소화전(퇴수)

압축공기 발생기

P

밸브 잠금

H

<공기주입 장치를 통한 관 세척 개념도>

□ 공기주입구 설치

○ 공기주입 장치 구매 및 세척주입구 설치예산 현황

- 공기주입 장치 구매 : 160,000천원(총 4대 구매)

․ 본부에서 일괄 제작구매 후 사업소 지급(2개 사업소당 1대씩 구매)

․ 상반기(6월~8월) 사용 후 중부수도사업소로 이관

- 공기주입구 설치 : 16,250천원

․ 총 10구간 1구간당 1,625천원 × 10구간 = 16,250천원

○ 공기주입구 설치 현황

- 설치방법 : 세척대상 배수관에 공기를 주입할 수 있도록

원형제수밸브실 내에 새들분수전(20mm) 설치

공기방울

압축공기

수돗물

제수밸브(잠금)

소화전(퇴수)

제수밸브 조절

(세척수 공급)

H

공기주입구

(새들설치)

공기주입장치

<공기주입 장치(새들분수전) 설치 예>

- 설치기간 : 2016년 10월까지 설치 완료

- 설치대상 : 10개 구간

연번	소블록	설치 위치	배수관 (mm)	공기주입 장치	비고
1	백련01-21	서대문구 연희동 88-26~28	100	새들분수전(100/20)
2		서대문구 연희동 51-151~185	80	새들분수전(80/20)
3	백련01-22	서대문구 창천동 97-117~125	80	새들분수전(80/20)
4		서대문구 창천동 318 ~ 322	100	새들분수전(100/20)
5	불광01-21	은평구 불광동 8-203~246	80	새들분수전(80/20)
6		은평구 불광동 8-193~202	80	새들분수전(80/20)
7	와우23-01	마포구 염리동 27-128~223	200	새들분수전(200/20)
8		마포구 염리동 128-8~52-7	80	새들분수전(80/20)
9	백련01-14	서대문구 홍은동 397-22~24	100	새들분수전(100/20)
10		서대문구 홍은동 396-7~17	80	새들분수전(80/20)

- 중형제수밸브실이나 원형밸브실 내 토사 등으로 새들분수전 설치가 불가할 경우에는 원형밸브실을 정비하여 설치함.

□ 행정사항

○ 배수관 공기세척을 위한 공기주입구 설치는 우리사업소와 계약된

급수공사 연간단가업체를 활용하여 설치 후 정산코자함.

붙임 : 1. 2016년 배수관 물세척사업 추진계획 1부.

2. 새들분수전 설치 위치도 1부.  끝.