함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	우성꿈동산아파트관리사무소 *******************************
(경유)
제 목	주계량기 사용량과 세대사용량 (-)차인량 발생에 대한 조사결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 적극 협조하여 주신 귀소에 진심으로 감사드립니다.

2. 귀아파트의 수돗물 세대사용량이 주계량기 사용량보다 많이 계측되는「(-)차인량 발생」사항에 대하여 몇 차례 걸쳐 방문 조사한 내용과 향후 진행사항을 다음과 같이 회신하여 드립니다.

◯ 공동주택에 설치하고 있는 주계량기는 단지내 공동사용량(청소용, 온수용, 소화용, 공동화장실용 등)을 파악하는데 필요하며, 특히 단지내에서 누수가 발생했을 때 총사용량 측정을 위해 설치하고 있습니다.

◯ 따라서 공동주택에서는 주계량기 사용량이 세대사용량 보다 더 많이 계측되고 있지만 귀 아파트의 경우는 반대로 주계량기 사용량 보다 세대사용량이 더 많은 (-)차인량이 과다하게 발생하고 있어 귀소에서 요청하신 대로 원인을 확인할 필요가 있다고 생각됩니다.

◯ 귀 아파트와 같이 세대사용량이 주계량기 계측량 보다 많아 (-)차인량이 발생하는 경우에는 다음과 같은 사항을 조사할 필요가 있다고 판단합니다.

- 첫째, 검침 부적정(착오검침 또는 검침시차 발생)

- 둘째, 주계량기를 통과하지 않고 급수되는 세대가 있는지 여부

- 셋째, 주계량기 이상으로 세대 사용량 보다 적게 계측되는 경우

- 넷째, 세대계량기 이상으로 실제 사용량 보다 과다하게 계측되는 경우

◯ 먼저 검침 부적정의 경우입니다. 지난 5.18일, 5.31일 2차례 걸쳐 직원 4명이 합동검침을 실시한 결과 문제가 없는 것으로 확인되었습니다.

◯ 다음은 주계량기를 통과하지 않고 급수되는 세대가 있는 여부, 즉 미계측 관로가 있는지 확인하기 위하여 9월 23일 우리사업소 급수팀 직원과 귀소의 설비과장과 함께 급수시설(제수변, 주계량기, 저수조등)을 조사한 결과 미계측 관로 또한 없는 것으로 확인 되었습니다.

◯ 세 번째는 주계량기 이상유무를 확인하기 위하여 주계량기를 검정의뢰한 결과 정상으로 판정되어 주계량기 자체는 이상이 없는 것으로 판명되었습니다.

- 서울시품질시험소 검정결과 : 정상(평균오차율 0.35%)

◯ 네 번째는 세대계량기 이상으로 실제 사용량 보다 과다하게 계측되는 경우로서 이 부분은 귀소에서 역류방지밸브가 설치된 세대계량기 이상에 대한 의견을 제시하였기에 아래와 같이 각동 라인별로 일부 세대에 대한 계량기 교체와 함께 검정시험을 의뢰할 예정이며 아울러 교체한 세대의 새계량기 사용량을 추후 분석하고자 합니다.

- 교체세대 : 9건*************************************************************

◯ 다만, 검정시험기관인 품질시험연구소로부터 공인검정시험외 계량기 사용조건과 같은 폐회로 상태시험은 불가능하다는 답변을 받았기에 관리실에서 요청하신 폐회로 상태시험은 불가능함을 알려 드리오니 이점 양해 부탁드립니다.

3. 이상과 같이 귀 아파트의 (-)차인량 과다발생 부분에 대한 여러가지 가능성을 가지고 조사 진행하였으나 아직 명확한 원인을 확인하지 못함을 매우 안타깝게 생각하며

지난번 9.23일 방문조사 시 귀소와 협의한 사항인 일부세대 계량기 교체검정 사항은 계량기교체 부서와 협의하여 빠른 시일 내에 시행할 예정임을 알려드리며 귀 아파트에서도 상기한 내용중 추가로 의심이 가는 부분이 있다면 한번 더 세세히 확인하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러 (-)차인량 과다발생 원인규명은 시간이 걸리더라도 귀소와 협의하에 확인하고자 노력 할 것임을 말씀드리며 앞으로도 우리시 상수도행정에 지속적인 관심과 성원을 부탁드리면서 귀 소의 무궁한 발전과 아파트관리사무소장님을 비롯한 관계자 여러분의 건강과 행복이 항상 가득하시길 기원합니다. 끝.

	강서수도사업소장
주무관	오영미		요금관리1팀장	조인택		요금과장	10/04 이병두
협조자	주무관	박경원		주무관	김영일
시행	요금과-30356	(		)	접수		(		)
우	08013	서울시 양천구 목동동로 155(신정동 319-15)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3905	/전송	02-3146-3939	/	ymoh70@hanmail.net	/	부분공개(6)