함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	뚝도아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	뚝도정수센터 대현산.와우산 송수유량계 통신선로 변경 협조요청

1. 우리 정수센터 농축조옆 송수유량계가 현재는 현장 제어반과 중앙제어실 간 통신방식이 모뎀(DSU)으로 되어 있는데 통신선로가 외곽 울타리를 이용하여 노출상태로 포설되어 있음에 따라 단선 및 유지관리가 취약하여 금번 오니처리장 시설개선 및 제어반 교체시 오니처리장 PLC 485통신을 이용하여 중앙제어실간 송수유량(대현산 및 와우산)을 감시토록 개선 하고자 합니다.

2. 위와 관련 오니처리장 제어반에서 현장 유량계 제어반까지 통신선로 포설을 위해

시설개선시 전선관 공사를 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	뚝도아리수정수센터소장
주무관	최병일		정수시설과장	10/04 윤종민
협조자
시행	정수시설과-3710	(		)	접수		(		)
우	04770	성동구 왕십리로 27	/
전화		/전송		/		/	대시민공개