문서번호	계획설계과-8549
결재일자	2016.10.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계획설계과장	급수부장
최영서		이임섭	10/04 이규상
협 조
	주무관			최춘근

“우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역”

8월 공정보고회 결과 보고

2016. 9.

상수도사업본부

(급 수 부)

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 계획설계과장 : 이임섭 ☎1410 담당 : 최영서 ☎1414

「우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역」

8월 공정보고회 결과 보고

「우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시설계 용역」에 대한 8월 공정보고회를 개최하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

▢ 용역규모

○ 암사저양정 송수펌프 교체 1대

○ 양재가압장 설치 Q=185천㎥/일(H=35m)

○ 송배수관 부설 D=1,500mm, L=362m

▢ 용역기간 : 2016. 5. 2. ~ 12. 27.

▢ 용 역 비 : 284,570천원

▢ 용 역 사 : ㈜한국종합기술 외 1(사업책임기술자 김정헌)

Ⅱ		공정보고회 개요

▢ 일    시 : 2016. 9. 28.(수) 16:00 ~ 17:00

▢ 장    소 : 급수부장실

▢ 참 석 자 : 9명

○ 내  부(5명) : 급수부장, 계획설계과장, 시설과장, ********

○ 용역사(4명) : 분야별 책임기술자 등 4명 ※ 기전설비과는 국정감사 준비로 불참

Ⅲ		보고내용

▢ 8월말까지 공정률은 42%로 정상 추진 중

▢ 암사저양정 계통 토출양정 및 배수지별 잔류수두 산정

○ 암사저양정 송수펌프 토출양정 H=42m

○ 서초배수지 잔류수두 H=1.6m

▢ 양재가압장 토출양정 및 낙성대배수지 잔류수두 산정

○ 양재가압장 토출양정 H=29m

○ 낙성대배수지 잔류수두 H=4.9m

※ 배수지 HWL보다 높은 관로 노선상 언덕 잔류수두(방배래미안아트힐아파트 앞) H=2.6m

▢ 암사저양정과 양재가압장 송수펌프 관련

○ 정속펌프를 설치(대수제어)하고 예비펌프 확보

○ 암사저양정 송수펌프 개량(용량) 계획 : 554,400㎥/일

- 주 펌 프(#2~#6) : 89,280㎥/대·일 × 5대 = 446,400㎥/일

- 조절펌프(#1, #7) : 43,200㎥/일, 64,800㎥/일

○ 양재가압장 용량 계획 : 208,800㎥/일

- 주펌프(#1~#5) : 41,760㎥/대·일 × 5대 = 208,800㎥/일

▢ 양재가압장 부지 선정

○ 양재배수지 근접 부지에 설치

○ 말죽거리공원과 수도설비가 도시계획 중복 결정되어 시와 서초구 공원관리 부서와 협의하여 추진

▢ 양재배수지 내부 현장조사 내용

▢ 기 설치된 수충격완화시설 조사 및 설치방안 검토

▢ 착수보고회~기전분야 담당주무관 회의 결과 반영 여부

Ⅳ		주요 검토의견

▢ 암사저양정 계통 토출양정 및 배수지별 잔류수두 산정

○ 양재가압장 흡수정이 되는 양재배수지로 물쏠림이 있을 수 있음

○ 양재배수지로 물쏠림이 있어도 서초배수지에 수돗물 공급이 가능하도록 할 것

○ 암사저양정과 양재가압장 송수계통 손실수두 계산시 C값(유속계수) 100 적용을 검토

○ 배수지별 유입밸브 개도율을 다르게 하여 수리계산 할 필요가 있음

▢ 양재가압장 토출양정 및 낙성대배수지 잔류수두 산정

○ 낙성대배수지 HWL보다 높은 송수관로 수압이 낮을 경우 부압이 발생하거나 이물질 유입 우려가 있으므로 신중히 계산

▢ 암사저양정과 양재가압장 송수펌프 관련

○ 암사정수장에 펌프 추가 설치 공간이 있는지 확인하고 변속펌프 설치 검토

○ 암사정수장 펌프 용량 산정 시 수량과 양정이 동시에 만족하도록 할 것

○ 교체 계획인 암사저양정 송수펌프 #1호기를 #7호기와 같은 용량으로 교체 검토

▢ 양재가압장 부지 선정

○ 양재배수지 근접 부지에 설치할 수 있도록 공원 관리 부서와 적극 협의

▢ 양재배수지 내부 현장조사

○ 오랫동안 사용 중단으로 부식되고 파손된 부위가 있으므로 보수, 보강을 설계에 반영

▢ 기 설치된 수충격완화시설 조사 및 설치방안 검토

○ 에어챔버, 서지탱크 등 다양한 수충격완화시설을 비교, 검토하여 경제적이고 시공과 유지관리에 좋은 시설 선정

▢ 기  타

○ 이제까지 보고회, 회의에서 나온 의견에 대해 반영 여부를 빠짐없이 검토

Ⅴ		향후계획

▢ 중간보고 및 자문회의 개최 : 10월 말(예정)

붙  임 : 1. 8월 공정보고 자료 1부

2. 보고회 전경 1부.  끝.