문서번호	운영과-8180
결재일자	2016.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
김인건	박한수	정종기	10/05 이성재
협 조

2016년 입상활성탄 교체계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

중랑물재생센터

(운영과)

2016년 입상활성탄 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 악취저감시설인 Chemical Media 탈취기의 소모성 여재(입상 활성탄)를 아래와 같이 적기 교체하여 악취관리에 만전을 기하고자 함.

□ 탈취시설 현황(Chemical Media)

○ 설치장소 및 규모

합 계	#3벨트 탈수동	#3농축기동	건조시설	탈수케익 적치장
4,262㎥/분	900㎥/분×2대	800㎥/분	350㎥/분	1,312㎥/분

○ 여재(첨착활성탄) 소요량                                (단위 :㎥)

구분	계	#3벨트 탈수동	#3농축기동	건조시설	탈수케익 적치장
산 성	29.6	19.3	5.3	3.2	1.8
염기성	7.1	-	5.3	-	1.8
중 성	7.0	-	5.2	-	1.8
합 계	43.7	19.3	15.8	3.2	5.4

□ 구매 계획

○ 구매물품 : 산성,염기성,중성용 활성탄

- 특    성 : 황화수소, 암모니아 등 각 성분별 처리가능한 신(新)활성탄

- 구매물량

품 명	입 도	첨착활성탄 구매량 (㎥)			주요 흡착물질
		필요량	잔 량	구매요구량
산성악취 흡착용 첨착 활성탄	Φ4~5mm	29.6	2.5	27.1	CH3SH (메틸메르캅탄) H2S (황화수소)
염기성악취 흡착용 첨착 활성탄	Φ4~5mm	7.1	3	4.1	NH3(암모니아) (CH3)3N (트리메틸아민)
중성악취 흡착용 첨착 활성탄	Φ4~5mm	7.0	3	4	알데하이드류 등
계		43.7	8.5	35.2

○ 제품사양

항목	산성악취 흡착용 첨착 활성탄	중성악취 흡착용 첨착 활성탄	염기성악취 흡착용 첨착 활성탄	시험방법
건조감량(%)	10이하	5이하	10이하	KSM 1802- 2003 활성탄 시험방법
충전밀도(g/ml)	0.52이하	0.48이하	0.52이하
경도(%)	95이상	95이상	95이상
PH	4	8~10.5	11
1/10벤젠평형흡 착력(%)(기상용)	31이상	35이상	31이상

□ 소요 예산 : 금70,092천원

□ 구매 방법 : 공개경쟁입찰

□ 예산 과목 : 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영관리, 중랑물재생센터운영, 재료비

□ 기타 사항

○ 납품은 활성탄 구매・교체, 폐활성탄 처리, 성능검사 포함

- 성능검사 기준 : 복합악취(500이하), 지정악취 5개 품목

○ 납품 첨착활성탄 제품사양 공인기관시험 시행. 끝.