문서번호	시설관리과-23082
결재일자	2016.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김경호		강준성	10/05 박희철
협 조
	주무관			손병대
	주무관			최환수
	주무관			김문호

「2016년 9월 배수지 및 가압장」

기전설비 월간 정기점검 결과 보고

2016. 10.

시설관리과

(기전팀)

「2016년 9월 배수지 및 가압장」

기전설비 월간 정기점검 결과 보고

□  시설관리과에서 관리·운영하고 있는 가압장 및 배수지 등의 기전설비에 대한 월간 정기점검 실시 결과임.

→ 펌프 · 수배전반 등 기전설비의 안정적 유지관리 및 사고예방

→ 시 상수의 원활한 공급으로 민원발생 예방

Ⅰ		관련근거

□  2016년도 배수지․가압장 기전설비 유지관리계획[시설관리과-1508(‘16.1.20)]

Ⅱ		점검개요

□  점검기간 : 2016. 9. 01. ~ 9. 30

□  점검대상 : 중앙제어실, 가압장, 배수지, 전식방지시설, 관사

- 중앙제어실 : 1개소(삼성가압장내)

- 배 수 지 : 9개소(서초,양재,방배,반포,삼성,봉은,내곡,일원,수서)

- 가 압 장 : 30개소(유인 1개소, 무인 5개소, 무인증압 24개소)

- 전식방지 시설 : 55개소(배류기3, 외부전원22, 희생양극30)

- 관사 : 1개소

□  점 검 반 : 기전팀장(총괄)외 7명

- 기 전 팀 : 강준성, 손병대, 김경호, 최환수, 김문호,

- 순 찰 반 : 유경준

- 안전관리자 : 박범양, 서영석

Ⅲ		점검내용

□  제어설비

- 제어실 설비, 보안시설 정상작동 여부

□  증․가압장

- 각종 펌프,밸브 정상가동 여부, 전기 수전상태 등

□  배수지

- 계측설비,화재감시설비,무인경비설비 정상작동 여부

Ⅳ		점검결과 및 조치

(세부내용 별첨)

□  중앙제어실

- 특이사항 없음.

□   배수지 및 가압장

월·일	점검 및 조치 내용	비 고
9.01	- 추석대비 가압장·증압장 및 배수지 점검 . 국민단지,방일초등,서초,도곡2증압장 기전설비 점검 . 반포,방배,삼성가압장 및 배수지 가동상태 점검	- 기전팀
9.02	- 일원가압장 한전 변압기 선로 점검 . 정류기 설치공사,수배전반 및 펌프실점검 반포배수지 유출4지, 유입1,2,3,4지 전동밸브 교체공사 및 간헐적 오동작 점검 삼성가압장 펌프실 및 중앙제어실 무인 증압장 전압,관압 등 점검	-준영엔지니어링, 에드온스마트, 진우산전,한전, 기전팀 합동
9.05	- 반포배수지 유입 유출 1∼4지 전동밸브 작동시간조정(0.5 → 1초) 수서배수지 전기실앞 cctv 통신불량,현장배선 및 관랑실 점검 삼성가압장 펌프실 진동, 소음, 누수,관압 등 점검 중앙제어실 무인증압장 전압,전류 및 배수지 수위 등 점검	-준영엔지니어링, 에너토크, 기전팀합동
9.06	- 추석대비 가압장·증압장 및 배수지 점검 . 삼성증압장 펌프실 제어반 및 펌프실 점검 . 중앙제어실내 무인증압장 전압,전류 등 데이터 점검 . 삼성가압장 모터펌프실 전압,전류,관압 등 전동밸브 점검	- 기전팀

9.07	- 추석대비 가압장·증압장 및 배수지 점검 . 쟁골증압장 인입 한전선로 활선 절체 작업후 제어반내 전압,전류,인버터 점검 . 내곡가압장 토출 전동밸브 1,2,3호 교체작업(3호 펌프 운전시 트립발생,점검조치) . 삼성가압장 가동상태 및 중앙제어실 내 무인증압장, 배수지 전류,관압 등 데이터 점검	-다우안전기술단, 에너토크,준영엔지니어링,에드온스마트, 기전팀 합동
9.08	일원가압장 제어반 및 모터펌프 점검 삼성가압장 가동상태 및 중앙제어실 내 무인증압장, 배수지 전류,관압 등 데이터 점검 서초ic 전식공사 현장점검(소장님 입회)	- 기전팀
9.09	- 추석대비 가압장·증압장 및 배수지 점검 . 방배,우면산,반포가압장 제어반내 인버터,pid,모뎀,계전기,환풍기 점검, 펌프실 소음,진동,전동밸브 등 점검(반포가압장 앞 환경정비 및 cctv 통신불량 점검,조치) . 서초배수지 관랑실,제어반,시건장치,cctv,담장 등 점검)	- 기전팀
9.12	- 추석대비 가압장·증압장 및 배수지 점검 . 일원가압장,수서증압장 제어반내 인버터pid,모뎀,계전기,환풍기 및 펌프실 소음,진동,누수,배수펌프 등 점검 - 내곡배수지 제어반 및 외등 타이머 점검 - 일원배수지앞 노출 전선관 매설작업 및 제어반,펌프실 점검 - 수서배수지 정문cctv 통신불량, 카메라 spd점검후 리셋 정상작동 - 논현1증압장 2호 교체운전 기동타이머 고장 동작불가, 예비품으로 교체 정상가동 - 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 수위,전류 데이터 점검, 삼성가압장 모터펌프실 소음,진동,관압,전동밸브 점검	- 기전팀
9.13	- 추석대비 가압장·증압장 및 배수지 점검 . 방일초등증압장 배수펌프 센서고장 교체작업 및 제어반 인버터,pid,모뎀,계전기,환풍기 등 점검 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전류,전압,수위 등 점검 삼성가압장 모터펌프실 소음,진동,누수,전동밸브 점검	기전팀
9.19	- 일원,내곡가압장 제어반 및 펌프실 기전설비 점검 . 내곡가압장 cctv 통신불량,현장기판 리셋후 화면조정 - 내곡,일원,수서배수지 항청소 대비 전동밸브 제어실과 실시간 개폐동작 확인 . 내곡배수지 외등 안정기 2개 교체	기전팀

9.20	- 가압장,증압장,배수지 자동제어 유지관리 업체와 합동점검 . 일원,내곡가압장 제어반 모뎀,수위계,plc,프로그램,cctv등 점검 . 형촌,국민단지,방일초등,서초,도곡1,도곡2,논현1,송동마을,대치 증압장 plc 및 프로그램등점검 . 형촌증압장 배수펌프관련 회로점검,국민단지증압장 토출관압 관련 회로점검, 논현1증압장 pid,기동타이머 관련 회로점검	에드온스마트,기전팀 합동
9.21	- 수서배수지 1지 항 청소 관련 전동밸브,수위계 등 기전 시설물 점검 - 중앙제어실 내 무인 증압장 및 배수지 전압,전류,수위등 데이터 점검 - 삼성가압장 전기설비 정기점검,안전진단 및 모터 펌프실 진동,소음 등 점검	-전기안전공사, 본부배수과, 기전팀 합동
9.23	- 논현1증압장 토출PT 전송전료 이상으로 교체작업 및 제어반 점검 - 내곡배수지 1,2지 항청소 완료, 출입구 방향 안정기 및 외등 2개 교체 - 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전압,수위 등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수,전동밸브 등 점검	-기전팀
9.26	- 일원배수지 1,2지 항청소 관련 시설물 점검, 2지 유출 전동밸브 개도계 불량 ·현장조작, 업체 점검요청 - 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전압,수위 등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수,전동밸브 등 점검	- 기전팀
9 .27	- 반포배수지 1지 항청소 관련 기전시설물 점검 . 1지 인입밸브 완폐 동작 이상, 밸브업체 점검요청 이마트, 풍전빌딩앞 전식설비 케이블 보수작업 중앙제어실 내 무인 증압장 및 배수지 전류,수위,관압 등 점검 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수 등 점검	-기전팀
9.28	- 방죽마을 증압장 2호 모터펌프 관압제어 이상 점검 . 모터펌프 업체에 수리요청 방배 및 삼성가압장 수배전반 및 모터펌프실 점검 중앙제어실 내 무인 증압장 및 배수지 전압,수위,관압등 점검	-기전팀
9.29	논현3증압장 노후 전송제어반 교체 중앙제어실 내 무인 증압장 및 배수지 전압,수위,관압등 점검 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수 등 점검	-누리제어시스템, 기전팀합동

9.30	- 반포배수지 2지 한청소 관련 기전시설물 점검 . 2지 유출 전동밸브 닫힘 셋팅작업 - 방배가압장 제어반 및 모터펌프실 점검 - 삼성증압장 노후 전송제어반 교체 - 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전압,전류,수위 등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수, 전동밸브 등 점검	-누리제어시스템, 기전팀합동

□  전기방식 시설

- 9.08 서초ic 전식공사

- 9.27 이마트, 풍전빌딩앞 전식설비 케이블 보수작업

□  관     사  : 특이사항 없음.

붙임 : 점검표 및 조치내역 1부.  끝.