문서번호	기전과-10725
결재일자	2016.10.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	기전과장
윤석주	10/05 양영민

원효대교 경관조명 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

서부도로사업소

(기전과)

원효대교 경관조명 보수 계획

원효대교에 설치된 경관조명을 처음 설치한 상태로 유지 관리하여 서울의 야경을 국제적인 도시로 만들어 시민들과 외국 관광객들에게 볼거리를 제공코자 함.

□ 건    명 : 원효대교 경관조명 보수공사

□ 현    황

설치 내용						비고
수 전 점	설치 용량	설 치 내 용
소 계	100KW	418등
원효대교(강남)	49KW	CMH	150W	×	180
		MH	1000W	×	22
원효대교(강북)	51KW	CMH	150W	×	194
		MH	1000W	×	22

□ 문제점 및 대책

○ 원효대교 교량측면 CMH 150W 약100여등 부점등이 발생되여 기

배정된 예산으로 조치코자 하며,

○ 등기구내 물기가 쌓이는 것을 등기구 하부를 천공하여 습기를 제거 코자하고,

○ 교각 하부등(MH 1000W) 선로에 누설 전류가 강남과 강북 수전반

에서 발생되고 있으나 기 배정 예산으로는 부족하여 차기 예산에 반

영 조치코자 함.

□ 보수기간 : 계약일로부터 30일

□ 소요예산 : 약 20,000천원

○ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 한강교량

및 도로시설물 경관조명 유지보수, 시설비

□ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호의 규정에 의하여 추정가격이 2천만원

이하인 소액

□ 보수업체

- 상   호 : ***************

- 주   소 :*************************************

- 선정사유 : 한강상의 경관조명은 조명을 설치한 후 컨셉과 디자인을 잘

조화롭게 해야하는 기술력을 필요로 하는 작업으로 보수와                    시공 및 기술력 등을 겸비한 상기업체와 수의 계약코자 함.

□ 보고자 의견

○ 상기 보고내용과 같이 부점등은 보수하고 등기구내 습기가 차는 것은

등기구 하부를 천공하여 습기를 제거하여 유지관리에 문제점이

없도록 하고, 누설되는 선로는 차기예산에 반영하여 조치코자 함.

붙임 :1. 수의계약 사유서 1부.

2. 설계 내역서 1부. 끝.