문서번호	시설보수과-5349
결재일자	2016.10.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
진관용		윤승범	10/05 이성재
협 조

소방시설 작동기능점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

중랑물재생센터

(시설보수과)

소방시설 작동기능점검 결과보고

우리센터의 소방안전 관리에 필요한 시설에 대해 일제 작동

점검 및 소화기 점검을 실시하고 점검결과 나타난 지적사항

을 조치하여 센터의 소방 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		정 비 개 요

목  적

- 관련 법률 의무준수

- 센터의 소방안전관리 철저

점 검 일

- 작동기능점검 : 2016. 09.10 ~ 09.13 (3일간)

정비내역 : 소방시설 작동기능점검 결과 지적사항 조치 - (하단)

Ⅱ		시설물 현황

소방시설	설치위치	설비종류
자동화재 탐지설비	본관외 12개소	경보설비
옥내소화설비	#3 발전기동외 7개소	소화설비
하론설비	본관외 2개소	소화설비
CO2 소화설비	종합설비동	소화설비
연결송수설비	원심탈수동외 4개소	소화활동설비

Ⅲ		점 검 결 과

작동기능 점검 결과

지 적 사 항	장 소	조치할 사항
옥내소화전내 관창미비치	본관3층 복돠, 1층 복도,3발전기동 1층(발전기실)	관창비치
수신기 예비전원 불량	관리동 2층 제어어실내	예비전원 교체
피난구 유도등 교체	관리동1층 구내식당, 중랑천용수공급동 현관, 1층 응집침전실내 5번발신기옆,1층 오존설비실 주출입문 원심농축기동,1/2층,	유도등교체
호스릴 이산화탄소 소화설비 약제없음	본관 1층전기실,4송풍기동	이산화탄소 소화기로 교체
감지기선로단선	원심탈수기동, 3보일러동 지하1층 A구역 1개, 3탈수기동 2층 벨트프레스실, 3송풍기동 1층,2가스블로워동(지하~2층)	선로보수
지구경종 미연동	2가스블로워동 2층, 3탈수기동 2층	지구경종 교체 및 선로보수
제3처리장 지하공동구 중계기불량	제3처리장 지하관랑	중계기 교체

소화기 점검 결과

위치	지적사항	수량	조치계획	비고
3발전기동 1층(1),종합설비동 1증 약품투입실(1)	분말소화기(20kg) 가압가스 없음	2	소화기 교체 및 비치
3보일러동 1,2층(2), 3탈수기동(3),종합설비동(1),청계천용수공급동(2),가스블로원동(3),4송풍기동(3)	분말소화기(3.3kg) 가압가스 없음	2	소화기 교체
3소화조 가스저장 탱크	소화기 불량 및 미비치	12	소화기교체 및 보관함 설치

Ⅳ		조 치 자 의 견

작동 및 소화기 점검결과 지적사항에 대하여는 조치 금액이 소액이고          안전을 위한 소방시설로서 시급한 조치가 요구되어 전문업체로 하여금         신속히 조치토록 하고 해당업체 지정계좌에 입금조치

(지방자체단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항5호)

대상업체

- 작동점검 조치업체 : ㈜리더스 방재 (송파구 풍남동 소재)

- 소화기 납품업체 : 대한소방 (동대문구 용두2동)

선정사유

- 작동점검 조치업체 :  작동점검을 실시한 업체로서 현장사정을 잘파

악 하고있어 신속한 조치가 가능하고 타업체

보다 저렴한 견적을 제출한 업체로 선정

- 소화기 납품업체 : 우리센터 납품실적이 우수하고 타업체보다 저렴한

견적제출

Ⅲ		예산 및 지출

소요예산

- 작동점검 조치 : 5,000천원

- 소화기 구매 : 1,400천원

예산과목

- 작동점검 조치 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리                            유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

- 소화기 구매 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,

공공운영비

첨  부 : 소방시설 점검결과 지적내역서 1부. 끝.