문서번호	운영과-7471
결재일자	2016.10.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장
조계진	박종길	10/06 기혜경
협 조

2016년 시립북서울미술관

스크류냉동기 세관정비 추진 계획

2016. 10

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『시립북서울 미술관』

스크류냉동기 세관정비 추진 계획

수장고전용 작품보관실 항온항습(20℃,±50%)용도로 사용되는 스크류 냉동기를 세관정비하여 기기효율과 안정성을 높여 안전한 작품유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		추진배경

고압가스안전관리법 제16조2항『정기검사 및 수시검사』대비.

최소 연1회 세관정비로 기기효율 및 설비안정성 증가.

안정된 기기 및 설비운용으로 수장고 작품보호.

Ⅱ		설비현황

기기현황

기기종류 / 냉매	위 치	설비용도	부속기기(연동)
스크류냉동기 29.02 RT × 2대 / 후레온가스–R22 사용	B2층 기계실	수장고 항온항습용	밀페형 냉각탑 80 CRT 1대

설비사진

스크류냉동기 1. 2호기	연동 냉각탑

Ⅲ		정비개요

정비일자 : 2016. 10.11~13일

주요작업내용

○ 냉동기 1.2호기 세관정비

- 자재반입 및 공사준비.

- 냉동유 및 냉매상태 점검.

- 응축기세관작업.

- 냉동유교체.

- 냉매필터, 냉동유필터 교체.

- 도장.도색작업(보냉, 보온부위).

- 냉동기 컨트롤 부품점검 및 정비.

- 진공 및 누설시험.

- 시운전 및 종합성능시험.

○ 냉동기 안전밸브 교체

- 1.2호기 안전밸브 교체후 작동시험

정비방법 : 냉동기전문 세관업체 견적비교후 시행.

소요예산 : 약 4,200,000원(냉동기2대)

○ 개략산출기초(1대당)

- 자재비(오일필터,냉동유등): 약800,000원

- 안전밸브 교체 : 약250,000원

- 인건비(냉동공등): 약600,000원

- 기타제경비 : 약250,000원

예산과목 : 시립미술관 북서울미술관운영과, 문화예술진흥,

미술관유지보수, 북서울미술관 유지관리, 일반운영비

공공운영비.

Ⅳ		참고사항

2016년도 고압가스 안전관리 추진현황

○ 스크류냉동기 자율검사 시행 : 5.25일(가스안전공사 동부지사)

○ 냉동기자체점검 및 직원교육 : 월간시행.

○ 향후계획 : 하반기 자율검사시행(11월중) 및 지속적 정비점검.

□ 붙임 : 스크류냉동기 시방서 1부.  끝