문서번호	급수운영과-19699
결재일자	2016.10.6.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
백길현	10/06 조상덕
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2016년 10월 6일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									백길현		김재모		정일용
탐지구역				청담01-01블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담01-01		관 로 (음청식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 148길 26 (청담동 21-0번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 음청식탐지 및 L-로드탐사 결과 150mm 밸브 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							150mm밸브 누수적출
청담01-01		관 로 (다점식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 758-2 (청담동 1-19번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 50mm 관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							50mm관로 누수적출
서초01-09		민 원 (일석빌딩 신축공사장내 지하벽체 불명수 유입)		강남구 논현로 541일대 (역삼동 628-8번지)		일석빌딩 신축공사장내 지하벽체에서 불명수 유입민원, 탐지결과 누수 이상없음.							300mm관로
서초02		민 원 (다가구주택 지하에 불명수 유입)		서초구 주흥길 31-17일대 (반포동 728-10번지)		다가구주택 지하에 불명수 유입민원, 1차 음청식 탐지결과 누수 이상없음. 2차탐사 다점식 로거센서 3개소 야간예약 탐사 설치중							80mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담04		강남구 도산대로 502일대 (청담동 48-0번지)		누수징후없음			2건		40건
서초	이천구 노용해		서초06		서초구 서초대로 62길 9-22일대 (서초동 1638-3번지)		누수징후없음			-		51건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.