문서번호	시설관리과-30206
결재일자	2016.10.7.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		김충완	10/07 이경재
협조
	주무관		김영태

구역유량계 비교측정 입회 결과 보고

(CBM-12 외 3개소 )

2016. 10.

유량계 비교측정 입회 결과 보고

구역유량계 및 중블록유량계 정도관리를 위해 본부(누수방지과)가

시행하는 유량계 유지보수용역 비교측정에 입회하고 그 결과를 보고함.

□  현 황

○ 본부 유량계 유지보수 용역 업체 및 용역 기간

- 용역업체 : ********

- 용역기간 : 2016. 04. 01. ~ 12. 31.

○ 금회(9월) 비교측정 입회

- 구역 및 중블록유량계 : CBM-12 외 3개소

- 비교측정인원 : *****************

- 입회참여자 : ********************

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계(m³)	현장유량계 (m³)	오차 (%)	검사 결과	비 고
CBM-12	1200	09.21, 13:55 ~ 16:57	3,387	3,371	-0.48	양호
CBM-22	700	09.21, 10:17 ~ 13:48	689	709	+2.87	보정
		09.21, 13:51 ~ 14:55	202	201	-0.32	양호
CBM-20	600	09.22, 10:19 ~ 14:34	3,048	3,038	-0.33	양호
CBM-15	300	09.23, 10:24 ~ 14:14	884	831	-6.00	보정
		09.23, 14:16 ~ 15:17	118.3	118	-0.25	양호

□  비교측정 결과

끝.