통수전 수질검사결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	10/07 代김태수

시설관리과-29234(2016. 9. 28.)『2016년 정릉동등 10개동 상수도공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 10. 07.

보고자  주무관 정지진

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명: 2016년 정릉동등 10개동 상수도공사

□ 공사개요: 관경(D)＝150mm, (L)＝48m(정릉동 266-150~266-157호간)

□ 출 장 자: 수질팀2명(팀장 김진국, 주무관 정지진)

□ 출장내용: 통수전 수질검사

□ 검사결과: 먹는물 수질기준에 적합

구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
통수전 수질검사	정릉4동 266-150 ~ 266-157호간	성북구 정릉동 266-157	2016.10.07.	0.13	0.21	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.