문서번호	시설관리과-30675
결재일자	2016.10.7.
공개여부	대시민공개

★주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
이래운	이상연	10/07 유인행
협 조

보고서

(태양광 유량계 노후 배터리 교체)

우리사업소 관내에 설치된 태양계 유량계 중 성능이 저하된 노후 배터리의 교체계획을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 10. 7.

보고자 : 지방공업서기  이 래 운

□ 태양광 유량계 시설현황

연번	유량계 명 칭	위 치	관경 (㎜)	유량계		배터리 상태	금회 교체대상	미고
				형식	설치년도
1	SPM-15	은평구 진관1로 21-9	500	건식	2009	양호 (2015년 교체)	×
2	SPM-16	은평구 진관1로 21-9	400	건식	2019	양호 (2015년 교체)	×
3	SPM-17	은평구 진관2로 123	400	건식	2009	양호 (2015년 교체)	×
4	SPM-18	은평구 진관1로 22	400	건식	2009	보통	×
5	SPM-19	은평구 갈현로 333	500	건식	2009	노후	○
6	SPM-20	은평구 불광로 103	400	건식	2009	노후	○
7	SPM-21	은평구 통일로 722	400	건식	2009	노후	○
8	SPM-22	은평구 연서로 377	200	건식	2010	양호 (2015년 교체)	×

□ 현황 및 문제점

□ SPM15 ~ SPM22 유량계는 2009년에 설치된 유량계로 한전전원을 사용하지 않고

태양광을 이용하는 친환경 설비로 전송반 내부에 5~6개의 축전용 배터리를 사용하여

운영되고 있음.

□ 태양광 유량계에 사용되는 축전용 배터리는 주기적으로 교체해야 하는 소모품으로

순차적으로 교체중(2015년 4개소 교체완료)에 있고, 현재 배터리 성능저하로 통신

상태가 불량한 3개소에 대한 교체가 필요한 실정임.

□ 유량감시 트렌트

SPM-19 : 2016.9.27. ~ 9.29. 통신이상으로 유량데이터 보정실시

SPM-19 : 2016.10.2. ~ 10.3. 통신이상으로 유량데이터 보정실시

□ 조치계획

□ 기 교체 및 상태가 양호한 유량계를 제외한 3개소 유량계의 노후 배터리를 금액이

소액이며 저가 견적을 제출한 태양광 유량계 제작업체에 의뢰하여 교체하고자 하며

대금은 카드결제 처리하고자 함.

- 대상업체 : 자인테크놀러지(주) 대표 신민철(☎02-856-4114)

서울시 구로구 구로동 197-10 이엔씨 벤쳐드림타워2차 1204호

- 소요예산 : 금2,250,000원(부가세포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비.기타교체비.  끝