항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

주무관		기획관리과장			결재
박아름		10/07 김안철
협 조

	우리센터 항온항습기 고장발생으로 인한 점검 및 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

보       고       내       용

건    명

항온항습기 고장발생 및 조치결과 보고

내용

○ 고장내용

- 발생일시 : 2016. 10. 6. 04:11

- 고장위치 및 고장내용

장비명	형식	용량	설치년도	제작사
3-5(3층 B-Zone)	항온항습기	30RT	2014	에이알

- 항온항습기 3-5호기 팬모터 EOCR 트립으로 인한 경보발생

- 점검결과 팬모터 노후로 인한 고장발생

○ 조치내역

- 10/6 유지보수업체 경보발생 연락 및 점검의뢰

- 10/6 유지보수업체의 정밀점검 후 팬모터 노후로 판명되어 팬모터 교체

- 정상작동확인

○ 참고사항

- 팬모터의 경우 무상교체 항목으로 비용발생하지 않음