문서번호	운영과-8268
결재일자	2016.10.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		★지방공업사무관대우	운영과장
김희태		김용찬	10/07 정종기
협조
	주무관		이도훈

제3처리장 조목제진기(3호) 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

중랑물재생센터

운영과

제3처리장 조목제진기(3호) 정비계획 보고

◇ 소  가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 조목제진기가 장기간 사용으로 부품노후 및 마모로 인하여 고장 및 정지사태가 빈번하여 아래와 같이 정비하고자 보고드림.

1		점검일시

점검일시 : 2016. 10. 05. 14:00

점 검 자 : 주무관 김희태, 이규영

점검대상 : 제3처리장 조목제진기 기전설비.

2		시설현황

시 설 명	규 격	시공사	설치년도	용 도	비고
3처리장 침사설비	*3수로1구동 *W3.0mxH5.6m *ø60xø40x5～6t	현대건설	1987년	-3처리장 협작물인양기

3		점검결과

3처리장에 유입되는 하수에 포함된 협작물을 최초로 인양하는 설비임.

1987년 설치이후 현재까지 보수 및 점검등을 통해 운영하고 있음.

철골등이 하수에서 발생하는 가스로 부식이 진행 되고 있음

부식으로 설비 지지앵글이 약해저 변형이 진행됨.

4		조치계획

노후된 ㄷ형강 교체정비를 시행하여 유입하수에 포함된 협작물을 인양조치 하고자 함.

레이크 와이어 지지로라 메탈베어링 및 스리브 교환.

노후된 리미트 스위치 및 전기선로 교체.

5		행정사항

타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 환경기계에 수리토록 조치.

소요예산 : 금 2,629천원(부가세포함)

예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 오니처리분야 유지보수, 시설비

및 부대비 시설비(소규모수선비).

6		현장사진

사진설명 1	조목제진기	사진설명 2	철골비틀림현상
사진설명 3		사진설명 4

끝