	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획보고(용두)

1. 재난관리과-7434(2016.10.5.) 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검,정비 계획 알림』와 관련입니다.

2. 월동기를 맞아 용두119안전센터 소방용수시설에 대한 일제점검(정밀조사) 계획을 다음과 수립하여, 시행에 만전을 기하고자 합니다.

가. 조사기간 : 2016. 10. 10. ~　11. 10. (1개월간)

나. 점검대상 : 총751개(소화전728개, 저수조2개, 급수탑1개, 비소20개)

다. 조사방법

ㅇ 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

ㅇ 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

-  급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를                                    나중에 개방[소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

라. 활동방법 : 당번자(출장조치), 비번자(초과조치) - 4시간 이내

※ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호 “교대제 근무자 소방활동 지침”참조

마. 확인감독 : 센터장(팀장)

바. 주요점검 내용 및 조사결과 조치사항

1) 소방용수시설 조사

가) 경미한 사항 즉시시정, 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰

나) 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템(안전지도 연계)에 즉시 수정입력

다) 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

2) 노후소화전 특별점검

가) 점검대상 : 붙임5 참고

나) 조사방법 : 일제조사와 병행실시

3. 행정사항

가. 출동공백을 최소화하고 효과적인 조사를 위해 비번 근무자 출동대기 조치 후 당번 근무자가 일제조사 실시(원칙준수 4시간 이내)

나. 일제조사 점검결과는 11.11.(금) 한 [붙임2·3·4]보고

붙 임 : 1. 조사일정  1부

2. 조사결과 보고서식 1부

3. 주차구획선 내 소화전 설치여부 1부

4. 표찰 발견 보고서식

5. 노후소화전 점검결과(2015년도) 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	류동우		3팀장	김승관		119안전센터장	10/07 代김승관
협조자
시행	용두119안전센터-4799	(		)	접수		(		)
우	02584	서울특별시 동대문구 왕산로 76 (용두동) 112-4	/
전화	02-928-0119	/전송	2246-8119	/		/	대시민공개