함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-1092(2016.1.29.), -1099(2016.1.29.), 급수운영과-2505(2016.2.3.)호와 관련 2016년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2016. 10. 10(월)

○ 탐지직원 : 박문종* 유동진, 장영수

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산36	용산구 보광동9-23 주변일대	ASP	다점		로거수거
남산34	용산구 보광동20-4 주변일대	ASP	다점		로거설치
남산36	용산구 보광동9-23 주변일대 로거1~8번	ASP	다점	1개소 누수음청취	60.5%~95.7%
남산36	용산구 보광동13-5	ASP	다점	복구반이첩	95.7%
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	651.99		261.29	390.7
전일 누계	25,393.45	347.63	6,239.92	15,032.48	3,529.91	79.03	167.08
누계	26,045.44	347.63	6,501.21	15,423.18	3,529.91	79.03	167.08
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역(남산3중블록)

연번	블록명	로거(센서) 설치 내역								탐 지 결 과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후 의뢰 위치	비고
1	남산36	보광동9-23	1			80	D	60분	8회		누수처없음
2		보광동10-1	2	1-2	35.65	80	D	60분	8회	60.5	누수처없음
3		보광동10-7	3	2-3	71.07	80	D	60분	8회	67.8	누수처없음
4		보광동64-1	4	3-4	124.96	150	D	60분	8회	66.9	누수처없음
5		보광동75-1	5	4-5	41.39	150	D	60분	8회	83.8	누수처없음
6		보광동13-3	6	5-6	83.86	100	D	60분	8회	95.7	누수징후	13-5호 복구반이첩	ASP
7		보광동27-9	7	6-7	110.44	150	D	60분	8회	79.6	누수처없음
8		보광동263-22	8	2-8	70.71	80	C	60분	8회	70.8	누수처없음
9		보광동75-1	5	5-7	113.91	150	D	60분	8회	79.8	누수처없음
		이 하 여 백
					651.99

붙임 : 지하누수탐지 적출보고서 1부. 끝.

주무관	박문종		주무관	유명수		급수운영과장	10/10 김수영
협조자
시행	급수운영과-22497	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개