문서번호	시설보수과-5487
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
박성철		10/10 윤승범
협조

지하관랑  LED 램프 보수 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

중랑물재생센터

(시설보수과)

LED 램프 보수 계획 보고

지하관랑 LED 램프 점등 불량 개소를 보수하고, 조명설비를 최적화하여 지하관랑 조명의 쾌적한 시각을 확보하고자 함

☐ 지하관랑 LED 램프 현황

형 식	수량 (개)	용량 (W)	제조사	납품일	공사업체
투광등 타입	578	51	㈜엠이씨	‘16. 03. 15	삼진동력개발(주) 대표 이응구 준공일 ‘16.04.26
방폭형 타입	58	51	㈜엠이씨	‘16. 03. 15
평판형 타입	177	40	㈜인크룩스	‘16. 03. 20

☐ 보고내용

○ LED 램프는 온도가 높아지면 수명이 단축되는 특성으로 인하여 지하관랑 방폭형 타입의 경우 열방산이 되지 않아서 LED 램프 24개 부점등

☐ 조치계획

○ 부점등 LED 램프 24개는 제조사로부터 하자처리하여 납품 받고 램프 교체

○ 부점등 회로를 점검하기 위하여 조명기구 4개소를 철거 재설치

○ 방폭형 타입 조명기구 58EA는 열방산이 용이하도록 글로우브 철거

☐ 행정사항

○ 소요예산 : 약 2,717천원

○ 계약방법 : 지방자치단체 세출예산 집행기준에 의거 집행

(행정자치부 예규 제65호)

○ 대상업체 : 광원전설(주)   대표 김 영 선

첨부 : 설계서 1부.  끝.