문서번호	시설관리과-24312
결재일자	2016.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이무규		문용욱	10/10 이병운
협조

2016년 5 ~9월

자동제어설비 유지관리 용역 시행 및 기성 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

강서수도사업소

2016년 5 ~9월

자동제어설비 유지관리 용역 시행 및 기성 보고

자동제어설비 유지관리 용역 시행과 관련 2016년 5~9월 자동제어설비 용역을 시행하고 용역비용을 지급하고자 보고 드림

Ⅰ		용역개요

❍ 용 역 명 : 2016 자동제어설비 유지관리 용역

❍ 계 약 자 : 주식회사 에스에이치아이티 대표이사 정성훈

❍ 계약금액 : 금43,411,300원(금사천삼백사십일만일천삼백원)

❍ 계약기간 : 2016. 5. 2. ~ 2017. 3. 31.

❍ 용역내용 : 가압장, 배수지 전송설비 등 정기 점검 및 긴급고장 복구

❍ 용역대상 : 23개소

계	제어센터	배수지	가압장	증압장	비 고
23	1	7	5	10

Ⅱ		점검 및 조치사항

❍ 기    간 : 2016. 5. 2. ~ 9. 30.

❍ 대상설비 : 제어센터, 배수지, 가압장 23개소

❍ 점검 및 조치사항

[ 제어설비 이상시 긴급점검 및 조치사항]

- 제어실 서버1 PC 수시 정지에 따른 조치

․ 일   시 : 2016. 7. 28.(목) 14:30 ~ 17:00

․ 점검결과 : 제어실 운영PC1에서 조작 중 시스템 전체가 정지되어 현장설비  감시 제어가 불량함

․ 점검결과 : 제어PC와 모니터가 멀어 USB연장 케이블을 설치하여 운영 중이며 연장 케이블의 상태가 불량함을 확인함

․ 조치사항 : USB연장 케이블 교체

- 우장산 배수지 가압장 plc프로그램 점검 및 조치

․ 일      시 : 2016. 8. 17.(수) 12:30 ~ 14:10

․ 점검사유 : 우장산가압장 펌프로 화곡배수지에 물을 공급하고 있으나 우장산 가압장 plc 공급전원 차단시 우장산가압장 펌프가 자동으로 운전되지 않아 설정수위에서 펌프가 자동으로 정지되지 않음

․ 점검결과 : 우장산 가압장 plc 전원 차단시 우장산 가압장 설정값은 제어실 HMI에서 변경하도록 되어 있어 정전이 되면 HMI에서 쓰여진 값이 삭제되어 자동운전되지 않음

․ 조치사항 : 우장산 가압장 plc가 정전되더라도 이전 값을 기억하도록 프로그램 변경 조치

※ 프로그램 변경후 우장산 가압장 plc 전원 차단후 설정값 변경여부 학인한 바 이전 설정값 유지됨(2016.8.17.13:50~13:55)

- 가압장 터치스크린 하면보호기 설정

․ 일      시 : 2016. 9. 27.(화) 16:00 ~ 17:00

․ 설정사유  : 터치 스크린은 가압장 설비의 가동상태를 표시하는 장치로 상시에는 꺼지고 점검 등 필요시에만 화면이 점등되도록 하여 에너지 절감 및 수명 연장

․ 조치사항 : 5개소(우장산 4, 오류1) 화면 보호기 설정

- 기타

․ 온수배수지 감시화면의 수위값 full scale 조정 (3.8m⇒4.0m) : 9.29.

․ 화곡배수지 전동밸브 동작시간 PLC프로그램 수정(45초⇒60초): 9.29.

[ 정기점검 ]

- 점검횟수 : 5회(5.22~2.25, 6.20~6.23, 7.25~7.30. 8.23~8.26, 9.20~9.23)

- 점검내용 및 점검결과 : 점검표 별첨

Ⅲ		보고자 의견

❍ 배수지, 가압장 등 제어설비 이상 및 보완 필요시 긴급점검 및 조치이행이 적정하게 이행되어 제어설비 정상운영에 기여함

❍ 2016년 5~9월에 시행한 자동제어설비 용역비를 지급하고자 함

Ⅳ		금회 기성액

❍ 기성액 산출기간 : 2016. 5. 2. ~ 9. 30.

❍ 금회 기성액(1차) : 금15,257,000원(금일천오백이십오만칠천원)

[단위 : 원]
계약금액	전회기성액	금회 기성액 (‘16년 5월 ~ 9월)	잔액	비고
41,824,800	0	15,257,000	26,567,800	세부내역 별첨

※ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

붙임 1. 기성 내역서 1부.

2. 정기점검표(5월~9월) 1부.  끝.