문서번호	시설관리과-28071
결재일자	2016.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
구본천		10/11 천성훈
협조
	주무관		강동철

보고서(도림동240-11급수불편)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  10.

명에 의거 지역담당 업무중 아래와 같이 급수불편 민원사항에 대하여 조치계획을 보고합니다.

2016. 10. 11.

보고자 : 지방시설주사보 구본천

현  황

위   치 : 영등포구 도림동 240-11

관로현황 : 1996/DCIP/∅80㎜

현    황 : 리치빌하우스(20세대)에 이물질(검은알갱이)  출수하여 급수불편 민원이 접수

보고내용

도림동 240-11번지 위치한 신축빌라에서 이물질(검은알갱이) 출수로 인한

급수불편 민원이  접수되어 확인한 바 기존관 닥타일주철관80㎜가 부설되어

있으며 관말지역으로 검은알갱이가 출수되고 있음

급수불편 유선민원접수시 급수운영과 관세척 기간제 근로자를 통한 퇴수실시중

도림동 240-11이물질 출수급수불편을 해결하기 위해서는 단절된 상수도관로

(40m)를 연결을 하여야 하지만 골목 일부가 사유지(도림동 247-58)가 있어

순환배관공사를 위해 토지주(**************)와 연락을 취하고 방문코자

하였으나 거절하고 있는 실정임

조치 의견

도림동 240-11번지에서 단절된 관로를 사유지 이전지역(25m)까지 부설하고 퇴수밸브를 설치하여 급수불편을 최소화 하며 공사는 『2016년 영등포구 관내 상수도공사』연가단가 업체인 **************에게 작업지시하여 공사시행코자 합니다.

공사내용

- 공사개요 : D=100㎜, L=25m 및 퇴수밸브설치

첨  부 :  위치도  1부.  끝.