문서번호	계획설계과-8816
결재일자	2016.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	계획설계과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
태상필	이임섭	이규상		10/11 정중곤
협 조

『2016년 여름방학 개학 직전·후 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

2016. 10.

상수도사업본부

급수부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『2016년 여름방학 개학 직전·후 저수조 급수학교』 청소 및 수질검사 결과 보고

학생들의 수돗물 음용환경을 개선코자 추진하는 여름방학 개학 직전․후 저수조 급수학교 저수조 청소 실시 현황 및 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과에 대한 보고임

Ⅰ		학교 급수 현황

❍ 총 학교 현황 : 1,344 개교(’16. 9월말 기준)

소 계	초 교	중 교	고 교	기 타
1,344 개교	598	383	318	45

❍ 급수방식 현황

- 직 결 급 수 : 848 개교(63.1%)

- 저수조급수 : 496 개교(36.9%)

※ ’16. 3월 487개교(직결 27) → ’16. 7월 485개교(직결 2) → ’16. 9월 496개교

496개교 = 485개교(저수조) – 14개교(직결전환) + 25개교(기보고 오류 정정, 직결→저수조)

❍ 음수대설치 현황

- 음수대설치학교 : 1,140 개교(84.8%)

- 음수대미설치학교 :  204 개교(15.2%)

․ 저수조급수 학교 :  90 개교(6.7%)

․ 직결급수 학교 : 114 개교(8.5%)

※ 저수조급수 학교 위생관리 강화내용

- 개학직전․후(2~3월, 8~9월) 저수조 청소실시

- 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대해 개학직전 수질검사 실시(2월, 8월)

Ⅱ		청소 및 수질검사 결과

❍ ’16년 여름방학 개학 직전․후 저수조 청소 : 97.4%(483개교/496개교)

- ’15년 여름방학 92.9%, ’15년 겨울방학 97.7%

- 사업소별 개학 직전․후 저수조 청소 현황

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
청소율(%)		97.4	93.9	92.0	100	96.2	100	93.5	100	100
대상학교		510	66	50	43	54	90	47	65	95
청소 여부	실 시	483	62	46	43	50	85	43	61	93
	미실시	13	4	4	0	2	0	3	0	0
제외	직결전환	14	0	0	0	2	5	1	4	2

※ 청소율 : 청소 대상학교(510개교)에 직결전환 학교(14개교) 제외

❍ 음수대 미설치된 저수조급수 학교(135개교)의 수질검사 적합율 : 100.0%

- 잔류염소 부족(0.10㎎/ℓ이하)한 56개교에 대해 2차 수질검사 실시 결과 100% 적합

- 저수조 수질검사 결과(평균)

구 분	잔류염소	pH	탁도	철	동
(기 준)	(0.1~4.0㎎/ℓ)	(5.8~8.5)	(0.5NTU이하)	(0.3㎎/ℓ이하)	(1.0㎎/ℓ이하)
평 균 값	0.09	7.23	0.19	0.02	0.02

Ⅲ		향후 계획

❍ ’16년 여름방학 개학 직전․후 저수조 청소 미실시 학교(13개교)에 대해 10. 18.까지 청소완료 독려

- 방법 : 10. 18.까지 청소가 완료되도록 수도사업소에서 방문 및 전화

- 결과제출 : 10. 20.까지 청소결과 제출

❍ 개학 직전․후 저수조 청소 미실시 학교(13개교)에 대해 위생상태 실태점검 실시<계획설계과-779호(2016. 1. 26.)>

- 점검기간 : ’16. 10. 1. ~ 10. 15.까지(10. 20.까지 결과 제출)

- 점 검 자 : 수도사업소 점검

- 점검내용 : 저수조 관리상태, 상태점검 및 관리자 교육 실시여부 등

❍ 잔류염소 부족학교에 대해 저수조 적정 체류시간 조절 안내

- 적정 체류시간(12~24시간)확보를 위해 저수조 수위조절토록 안내

붙 임 : 1. 2016년 여름방학 개학 직전·후 저수조급수학교 저수조 청소 결과 1부

2. 음수대 미설치 저수조 급수학교 개학 직전(8월) 수질검사 결과 1부.  끝.