문서번호	수도자재관리센터-21674
결재일자	2016.10.11.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
윤승욱	송영무	10/11 성시영
협 조

관급자재 현장 반입 검사 결과 보고

(대형95번)

2016. 10.

수도자재관리센터

공사용 관급자재 현장 검사 결과 보고

우리 센터에서 구매 발주한 폴리에틸렌 피복강관에 대하여 현장

출장검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액 (천원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
폴리에틸렌 피복강관 구매 (대형95)	400mm외 1봉 54본	31,079	2016.09.29 (2016.10.29.)	주식회사 태성스틸

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2016.10.10

○ 검사목적 : 자재 납품관련 현장 반입 검사(대형95번)

○ 검사현장 : 뚝도아리수정수센터 농축조 증설공사 현장

(본부 생산관리과 시행)

○ 납품업체 : 주식회사 태성스틸

○ 검 사 자 : 공사자재관리팀장 송영무

지방공업주사보 윤승욱

□ 검사내용

○ 규격검사(규격,내외부 라이닝두께, 핀홀테스트등)

품 명	규 격	단위	계약 수량	검사내역			비고
				전번 검사 누계	금 번 검사량	잔량
폴리에틸렌 피복강관	400A*6t*6.1m	본	27	0	27	0
	350A*6t*6.1m	본	27	0	27	0

□ 검사내역 및 결과

품 명	규 격	단위	검사 대상 수량	검 사 내 용					비고
				검사 샘플 수량	규격 검사	기계 적 성질	화학 성분	검사 결과
폴리에틸렌 피복강관	400A*6t*6.1m	본	27	1	1	1	1	적합
	350A*6t*6.1m	본	27	1	1	1	1	적합

○ 상기 자재의 규격검사,외관 검사등을 실시 한바 기준에 적합한 것

으로 확인됨.

□ 보고자 의견

○ 규격 검사결과 각 품목별 제반기준에 적합한 바, 입고 조치 코저함.

붙임 : 1. 검사표 1부

2. 사진 대지 1부. 끝.

사 진 대 지

제품검사	핀홀 시험

제품검사	직관 규격 측정

제품검사	직관 외부 코팅 두께 측정

제품검사	직관 내부 코팅 두께 측정