문서번호	수도자재관리센터-21705
결재일자	2016.10.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		정인주	10/11 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

수도계량기 납품검사 결과보고

(동파안전수도계량기-20mm)

2016.10.

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

(동파안전수도계량기-20mm)

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3.)수도미터 기술기준        적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다        로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

3. 납품업체 : ㈜대한계기정밀

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-19606(2016.9.12.)호 구매관련 20mm:1500개

나. 검 사 일 : 2016.10.10

다. 동파안전수도계량기 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
20mm	1500	200	2	3	199	0	200	0	199	1	0

라. 대체품 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
20mm	7	7	7	0	7	0	7	0	0

※ 용출시험(KTC)20mm : d16-901228.   ※ 재질시험(KTC)20mm : d16-900039.

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균 (Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	1.48	1.51	0.03	합 격(기준중량 98% 이상)

5. 납품기물 내역

가.납 품  기물번호 : 20mm : d16-900001∼901500.              나.불합격 기물번호 : 20mm : d16-900029.

다.동파시험(서울물연구원):

d16-900001, d16-900010, d16-901230, d16-901233.

라.대체품 기물번호 : 15mm : d16-901503∼901509.

따로붙임 1. 오차시험 내역 1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 검정확인서.끝.