문서번호	시설관리과-28109
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김광준		윤덕묵	10/12 천성훈
협 조
	주무관			박태욱
	주무관			윤효진

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

2016. 10. 11

기전팀(수리반)

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰점검일지

관 악										동 작
구 분	수전반		모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과	구 분		수전반	모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과
가압장명 (용량)	전 압 (V)		유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)			가압장명		전 압 (V)	유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)
봉현 60HP	380		1.9		5.3		97		양 호	신대방 15HP		380	3.2		5.5		27		양 호
봉천9 5HP	380		2.1		3.9		2.3		양 호	사당5 20HP		380	2.2		4.0		9.9		양 호
신림3 50HP	380		4.6		6.5		25		양 호	상도5 15HP		380	4.6		6.0		6.9		양 호
신림7 30HP	380		4.2		6.9		14		양 호	사당3 15HP		380	3.2		6.8		18		양 호
신림10 20HP	380		2.0		5.5		9.0		양 호	달마사 1HP	220		2.2		5.5		2.8		양 호
서울대 15HP	380		4.6		5.5		3.0		양 호	신림2 15HP	380		3.2		4.2		19		양 호
상도3 75HP	380		4.5		7.0		64.2		양 호	동일 10HP	380		3.2		7.3		13		양 호
구 분	용 량		배 수 지 운 전 현 황						비 고	구 분		용 량	배 수 지 운 전 현 황						비 고
배수지명	톤 (ton)		현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태		배수지명		톤 (ton)	현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태
봉천6-2	2,500		3.8	양 호		양 호		양 호		상도3		2,000	3.4	양 호		양 호		양 호
봉천11(소)	500		3.0	양 호		양 호		양 호		사당3		1,000	2.8	양 호		양 호		양 호
남현동	2,500		3.3	양 호		양 호		양 호		사당4		1,000	3.2	양 호		양 호		양 호
신림2	2,500		3.6	양 호		양 호		양 호		봉 현		2,500	3.5	양 호		양 호		양 호
신림2-1	3,500		3.2	양 호		양 호		양 호		신림9		2,000	3.0	양 호		양 호		양 호
□ 무인 증압(가압)장 및 배수지 기전설비 순찰점검 ○ 신림10, 봉천6-2증압장 . 봉천6-2배수지 - 증압펌프 원격제어(노량진제어센타) MCC 현장제어반(인버터, DSL, PLC) 점검. - 증압장 모타펌프(진동, 소음, 배관누수) 및 증압장 내 배수펌프 작동상태 점검. - 증압장 유입, 토출압력계 계측상태 전송 및 침수경보 작동상태 점검. - 신림10증압장 2호 20Hp 모터펌프 하자 수리 조립작업 현장입회 및 운전. - 봉천6-2증압장 2010년 운휴 관계로 현장제어반 철거 관련 현장 설비현황 점검. - 배수지 수위계(기계, 초음파식) 및 전동밸브 현장제어 MCC반 작동상태 점검. - 배수지 낙뢰보호설비, CCTV 동작상태 및 방송설비 점검. - 배수지 전용회선의 DSL(모뎀) 통신상태 및 무인경비(911시큐리트) 동작상태 점검.
특이사항		신림10증압장 2호 모터펌프 수리완료.