문서번호	시설보수과-5540
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
진관용		10/12 윤승범
협조

제3처리장 MDF 세척펌프 및 소방펌프등 정비보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 MDF 세척펌프 및 소방펌프등 정비보고

제3처리장 MDF 역세수펌프 작동불량 및 센터본관 및 3원심탈수기동 소방용 펌프누수, 관사지하 배수펌프 작동불능등 이상이 발생한 펌프를 신속히 정비하여 펌프 관리에 만전을 기하고자 함

정비대상 펌프

제3처리장 MDF 세척수 펌프 3,13호(15Kw) - 2대

- 정비사유 : 세척수 펌프 작동 불량

소방펌프

- 관리동 : 보조펌프(3.7Kw) - 1대

- 원심탈수기동 : 보조펌프(3.7Kw) - 1대

- 정비사유 : 누수

관사 지하 배수펌프(0.75kw) - 1대

- 정비사유 : 지하 배수펌프 작동불능

펌프 수리계획

수리금액이 소액이고 수질에 영향을 주는 MDF 세척수 펌프 와 화재발생시 사용되어지는 소방펌프등을 신속히 수리하고자 정비실적이 우수하고 수입

제품인 MDF 세척수 펌프 수리실적이 있는 주호산업에 정비분 일체를 의뢰

하여 신속히 수리코자함

수리완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 3,500천원

현장사진

제3처리장 MDF 세척수펌프	본관 소방 보조펌프	관사지하 배수펌프

끝.