문서번호	운영과-3700
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김동기		장인환	10/12 김웅남
협조
	주무관		김광모

# 1처리장, 2처리장 송풍기동 고장보고

2016.10.12.

난지물재생센터

(운영과)

# 1처리장, 2처리장 송풍기동 고장보고

○ 장  소 : #1처리장 송풍기동 , #2처리장 송풍기동

○ 기기명 : 1. 1처리장 6호기(310KW) 오일센서

2. 1처리장 7호기(310KW) 오일센서, PLC CPU, PLC CNET

3. 1처리장 8호기(370KW) 오일센서

4. 2처리장 5호기(710KW) 터치제어기(CM-XTO5SB-A)

○ 내  용 : 1. 1처리장 6호기(310KW) 오일센서

가동 중 오일센서 미동작으로 운전불가

2. 1처리장 7호기(310KW) 오일센서

PLC CPU 및 PLC CNET 고장으로 운전불가

3. 1처리장 8호기(370KW) 오일센서

가동 중 오일센서 미동작으로 운전불가

4. 2처리장 5호기(710KW) 터치제어기

터치제어기 고장으로 인한 조작불가

○ 보고자의견 : 전문업체에 의뢰 수리 또는 교체 요함. 끝.