문서번호	운영과-8474
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
박한수		10/12 정종기
협 조

습식 탈황설비 분말 탈황촉매 구매 성분검사 결과 보고(3차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

습식탈황탑 분말 탈황촉매 구매 성분검사 결과 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 #2.3처리장 습식탈황설비에 사용되는 탈황촉매제 납품에 대한 성분검사를 전문기관에 의뢰하여 검사하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		개 요

구매물품 : 제2.3처리장 습식탈황설비 탈황촉매제 구매(3차)

구매수량 : 10,000㎏

계 약 자 : ㈜지앤이테크 대표 김 병 기

Ⅱ		시 험 의 뢰

검사요청 일자 : 2016. 09. 29

검사기관 : 한국화학융합시험연구원

시험완료 일자 : 2016. 10. 10

검사결과

검사내용	검사항목	적합기준	시험결과	적합여부
소화가스 탈황촉매제 성분측정	Fe 함량	1Wt% 이상	5.66%	적 합
	Mg 함량	20Wt% 이상	24.0%	적 합
	입 도	150㎛ 이하 90% 이상	97.5%	적 합

Ⅲ		시험결과

제2.3처리장 소화가스 습식탈황탑 탈황촉매제에 대한 성분검사 결과 탈황촉매제 구매기준에 적합함.

따로붙임 :  습식탈황 분말촉매제 성분측정 시험결과서 1부. 끝.