문서번호	시설관리과-28437
결재일자	2016.10.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배용우		정임근	10/13 최명익
협조

구역 유량계 비교측정 입회 결과 보고

2016. 10.

동부수도사업소

(시설관리과)

구역 유량계 비교측정 입회 결과 보고

구역유량계 유입,유출 유량계〔남양주,남양주(별내)〕를 아래와 같이 “유량비교측정” 후 그 결과를 보고 드림.

□ 현    황

□ 비교측정 대상 유량계

유량계명	설치위치	구경(mm)	유출	유입	유량계 형식	비 고
남양주	남양주시 가운동 108-5	9**	**	남양주	초음파	※ 동부수도 관리
남양주 (별내)	남양주시 도농동 425-2	900	동부	별내	초음파

□ 유량계 비교측정

- 비교측정일시 : 2016.10.12(수) 10:01~15:14 (5시간)

- 참여기술자 : ㈜그린플로우 손성훈외 2인 (※본부유지보수업체)

- 입 회 자 : 본부(누수방지과) 차경호 / 동부 배용우

□ 비교측정 결과

□ 비교측정 대상 유량계

유량계명	검사(측정)시간	구경(mm)	기준(비교)유량(㎥)	현장(설치)유량(㎥)	차이량	오차(%)	비 고
남양주	10월12일 (09:50~13:59)	900	7,333.65	7,338	+ 4.35	+ 0.06	※ 동부유출
남양주 (별내)	10월12일 (10:34~14:33)	900	5,057.90	5,056	- 1.90	- 0.04	※ 동부유출

□ 비교측정 결과

- 구역〔남양주,남양주(별내)〕 유량계 “허용 오차범위 이내”로 정밀도 양호(정상)으로 판정. 끝.

※ - ‘99.11.12. “구역유량계 업무처리 제정(본부장 방침)의거 : 허용 오차범위(±1.5%)이내가 되로록 관리

- ‘14.09.01. “유량계 업무처리지침” 2차 개정에 의거 : 허용 오차범위 정확도 기준값 강화 (±1.5% → ±0.5%)